문서번호	물순환연구과-5259
결재일자	2019.6.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장	서울물연구원장
장신요	안진	최영준	06/07 주윤중
협 조
	물재생시설팀장		이웅희
	물재생운영팀장		송동욱
	운영과장		代이도훈
	운영과장		최종인

하수처리 양적 균등분배 현장조사 결과

2019. 6.

서울물연구원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

하수처리 양적 균등분배 현장조사 결과

현실적인 하수처리 양적 균등분배 방안 마련을 위한 물재생센터 현장조사를 실시한 결과를 보고

□ 추진근거

○ 하수처리의 양적 균등분배 현장적용 연구 계획(물순환연구과-9085호, ’18.11.28.)

□ 개    요

○ 방문기간 : 2019. 4. 15.(월) ~ 4. 26.(금)

○ 대    상 : 4개 물재생센터

○ 조사방법

- 4개 물재생센터 현장방문으로 현장조사

- 센터와 연구원이 공동으로 현장조사표 작성

○ 방문일정

기 관 명	일 자
서남물재생센터	4. 15.(월)
탄천물재생센터	4. 16.(화)
중랑물재생센터	4. 18.(목)
난지물재생센터	4. 26.(금)

□ 방문목적

○ 균등분배 현장조사

- 양적 균등분배 현장조사표 작성 및 운영자료 조사범위 협의

· 유입하수, 공기공급 등 균등분배 현황조사

· 전동밸브 비율, 유량계, 모니터링 시스템 등 균등분배 장비조사

- 양적 균등분배 관련 계획 등 각종 문서 및 도면

○ 양적 균등분배 현장적용방안 검토

- 연구원의 하수처리 양적 균등분배 현장적용방안 검토

- 각 센터의 양적 균등분배 개선방안 검토

○ 현장의 자문안건 의견조사

- 외부전문가 및 TF팀이 함께하는 자문회의에서 현장의견 적극 반영

□ 시설현황

○ 유량조정조 현황

- 중랑 3, 4처리장은 일차침전조를 유량조정조로 개량하여 운영하고 있고, 시설현대화에 유량조정조를 포함하여 설치

- 난지, 탄천, 서남에는 유량조정조가 설치되어 있지 않음

< 4개 센터 유량조정조 설치 현황 >

구 분	중랑	난지	탄천	서남1)
설계 처리용량(㎥/d)	1,590,000	860,000	900,000	1,270,000
유량조정조 용량(㎥)	36,160	0	0	0
설계 체류시간(hr)	0.54	0	0	0

1) 현재 공사중인 시설현대화 제외

○ 전동밸브 설치현황

- 서남은 다른 센터와 비교하여 전동밸브의 설치 비율이 낮음

- 4개 센터의 계열 유입, 생물반응조 유입, 공기공급 전동화율은 100%

< 4개 센터 공정별 밸브 전동화율1) >

공정 위치	중랑2)	난지2)	탄천	서남
계열 유입	100	1003)	100	100
일차침전조 유입	100	100	100	0
생물반응조 유입	100	100	100	1003)
이차침전조 유입	100	33.3	50.0	0
외부반송 인발	100	0	0	0
외부반송 유입	100	50	0	0
공기공급	100	100	100	100

1) 전동화율(%) = 전동밸브 개수/공정 밸브 전체개수×100

2) 2019년 사업계획 기준으로 전동화율 산정

3) 현장에서 운전이 가능하나 제어실에서 조작이 불가능

○ 유량계 설치현황

- 계열 유입, 공기공급에서는 유량계 설치 비율이 높음

- 일차침전조 유입, 생물반응조 유입, 이차침전조 유입에서 유량계 설치 비율 낮음

< 4개 센터 공정별 유량계 설치비율1) >

유량계 위치	중랑	난지	탄천	서남
계열 유입	100	100	0	100
일차침전조 유입	1.8	0	0	0
생물반응조 유입	19.2	0	0	0
이차침전조 유입	11.5	0	0	0
외부반송 인발	41.3	25	9.3	0
공기공급	64.2	79.1	83.3	100

1) 유량계 설치비율(%) = 유량계 개수/공정 분배 개수×100

○ 측정기 설치현황

- 생물반응조 모니터링 비율이 높고, 중랑(3, 4) 난지(1, 2)의 MLSS, DO 100%

- 난지 1의 이차침전조 계면측정기 모니터링 비율 100%

< 4개 센터 공정별 측정기와 모니터링 비율1) >

센터명	처리장 명	일차침전조		생물반응조		이차침전조
		측정기	모니터링 비율(%)	측정기	모니터링 비율(%)	측정기	모니터링 비율(%)
중랑	2			DO, pH, ORP	25
	3, 4			DO, pH, ORP	6.2	NH3-N	2.5
				DO, pH, MLSS, 수온	100
	시설 현대화	수온, pH, 인산염인	12.5	DO, NH3-N, NO3-N	12.5	DO, NH3-N, NO3-N, 알칼리도,인산염인	25
						pH	37.5
난지	1			ORP, pH	50	계면측정기	100
				MLSS, DO	100	NH3-N	4.1
				수온	33.3
	2			ORP, pH	50	계면측정기	18.7
				MLSS, DO	100	NH3-N	2.0
				수온	25
탄천	1	수온, 총인	6.2	DO, pH, ORP	6.2	수온, pH, 알칼리도, 총인	6.2
		SS	3.1			계면측정기	25
	2	수온, 총인	12.5	pH, ORP	12.5	수온, pH, 알칼리도, 총인	6.2
서남	1	DO	3.1	ORP, pH	25	NH3-N	18.7
				MLSS, DO	50
	2	DO	2.0	ORP, pH	12.5	NH3-N, NO3-N	6.2
				MLSS, DO	25

1) 모니터링 비율(%) = 모니터링 지점 개수/공정 조 개수×100

□ 센터의 개선방안

○ 중랑물재생센터

- 2019년 전동밸브, 생물반응조 모니터링 시스템(BMS) 설치를 지속적으로 추진 중

- 시간대별 유량변화로 공정관리가 어려워 유량조정조 필요

○ 난지물재생센터

- 이차침전조의 유량균등분배 필요

- 시간대별 변화가 커 공정관리가 어려워 유량조정조 필요

○ 탄천물재생센터

- 계열 별 유량계를 설치하여 계열별 유량 균등분배 고려

- 시간대별 변화가 커 공정관리가 어려워 유량조정조 필요

○ 서남물재생센터

- 타 센터와 비교하여 밸브 전동화율이 낮아 전동밸브 설치 고려

- 2019년 BMS 설치 후 지별 모니터링(MLSS, 전기전도도 등) 추진

□ 향후계획

○ 센터의 개선방안에 대한 운영자료 요청

- 현황조사표 개선방안 검토를 위한 센터별 운영자료 분석

○ 연구과제 자문회의 개최

- 하수처리의 양적 균등분배 현장적용 연구

붙 임 : 하수처리 양적 균등분배 현장조사표 1부.  끝.