문서번호	토목부-9974
결재일자	2019.6.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		代백종임	06/07 代이동훈
협조

오수 가압관로 변경 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 6.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

오수 가압관로 변경 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

오수 가압관로가 한강대교 점검통로 상부로 통과하게 되어 있으나 유지관리기관에서 관로의 위치를 점검 통로에 저촉이 되지 않토록 점검통로 하부로 변경 요청하여 검토 보고 하는 사항임.

※ 관련근거 : 교량안전과-8221(2019.5.8.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 9.

○ 사 업 비 : 7,940백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 현 황

❍ 당초 설계시 가압 오수 관로가 한강대교 하부 교량점검 통로 상부에 설치 하도록 되어 있음

❍ 설계도서 검토 결과 동절기 동파 위험에 대한 검토가 없는 상태임

□ 검토내용

❍ 가압 오수관로의 위치 변경

- 유지관리 기관의 의견을 반영하여 오수관로의 위치 변경

❍ 가압 오수관로의 동절기 동파 위험성 검토

- 원설계자의 의견 반영하여 열선 설치

○ 공사비 검토

구 분	당 초	변 경	증·감 금액
1. 직접공사비 계	158,535,383	182,403,720	증	23,868,337
2. 제 경 비 계	21,645,007	25,667,800	증	4,022,793
순공사원가	180,180,390	208,071,520	증	27,891,130
3. 일반관리비	9,549,560	11,027,790	증	1,478,230
4. 이 윤	13,270,050	16,030,690	증	2,760,640
공 급 가 액	203,000,000	235,130,000	증	32,130,000
5. 부 가 가 치 세	20,300,000	23,513,000	증	3,213,000
총 공사금액	223,300,000	258,643,000	증	35,343,000

□ 원설계자 의견

○ 오수 가압관로의 교량하부 통과시 동절기 동파 위험이 있음으로 열선 설치가 필요함.

□ 감리단 검토 내용

❍	교량점검에 지장이 없도록 오수관로 변경설치하고

❍	한강대교 하부 오수관로에 열선 설치함이 타당하다고 사료됨.

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 원설계자의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건 제20조2항에 따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증) 35백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.