＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	부단수 차단공법 시행 승인 요청에 대한 회신

서울시설공단 공사감독2처-6633(2019.06.05.)호와 관련,『독산3동 991-18~독산2동 1038-1번지 외 1개소 노후 송배수관 정비공사』 SP1200mm 부단수 차단공법 시행 승인 요청에 대해 아래와 같이 검토 후 승인 통보하오니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

구 분	서울시설공단	남부수도사업소
부단수차단 구조안전성 검토보고 관련 의견	구조기술사 검토결과, 용접합에 의한 연속부재로 부단수차단 전단부에 신축관이나 밸브접합관이 없으므로 이탈우려가 없고 허용인장력이 작용인장력보다 월등히 높아 수압에 의한 강관 본체의 파손우려가 없음. 또한 기존 관로상 설치되는 부단수 천공기의 자중에 의한 처짐(휨응력 발생) 방지대책은 기존관 SP1200mm의 상단부만 굴착하여 부단수 천공 시행하고 기존관 하단부는 노출시키지 않음으로 원지반 토사를 이용하여 기존관 처짐을 방지.	SP1200mm 부단수 차단공법에 대한 구조기술사 검토 및 시설공단 검토 의견에 따르면, 신축관과 밸브접합관의 이탈 및 강관 본체 파손 등의 안전사고 우려가 없을 것으로 판단되므로, 원활한 공사 시행을 위해 부단수 차단공법 시행을 승인하고 구조검토 비용에 대해선 추후 설계변경시 내역에 반영필요.

끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		주무관	류태현		급수운영과장	전결 06/07 이성환
협조자
시행	급수운영과-10657	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(5)