문서번호	시설과-2365
결재일자	2019.6.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김소연	한광수	김재균	06/10 박미애
협 조

중랑캠핑숲 물놀이장 수질관리 개선방안 자문회의 결과 보고

2019.  6.

중부공원녹지사업소

(시설과)

중랑캠핑숲 물놀이장 수질관리 개선방안 자문회의 결과보고

중랑캠핑숲 물놀이장 수질관리 개선방안에 대한 자문회의를 개최하고 결과를 아래와 같이 보고드림.

자문회의 개요

일    시 : 2019. 5. 23(목) 10:00 ~ 12:00

장    소 : 중부공원녹지사업소 소회의실

참 석 자

- 외  부 : 4명

· 서울물연구원 수처리연구과 한희선 과장

· ㈜엔솔파트너스 김원기 대표

· (사)한국오존자외선협회 하관수 부회장, 안희성 사무국장

- 내  부 : 6명

· 중부공원녹지사업소장, 시설과장, 조경팀장, 공원운영팀장, 시설관리 담당자(중랑캠핑숲 물놀이장) 등

자문내용

- 야외물놀이장 수질 관리 개선방안(적정 소독방법 등)

- 염소 및 오존소독의 장단점 파악

- 현재 설비로 염소농도 맞출수 있도록 보완하는 방법 등

- 개 선 안

1안) 오존 살균기(AOP)설치

2안) 염소투입방식 변경 : 정량투입→농도비례제어(교반기,분배관 추가)

3안) 저류조 추가 설치

자문의견

안희성 ((사)한국 오존 자외선 협회 사무국장) - 1안 채택

- 염소의 잔류성 우려를 불식시키기 위해 오존 살균기 설치가 바람직함.

(염소는 잔류성은 있으나 인체 유해성 있으며, 오존은 잔류성은 없으나 인체 무해함.)

- 기술적으로 오존 살균기 운용 및 설치에는 문제가 없음.

- 순환 용량 증대가 급선무로 보임.

- 오존 살균기 사용시 설비 운용기준 보완이 필요해 보임.

하관수 ((사)한국 오존 자외선 협회 부회장) - 2, 3안 채택

- 염소 투입량과 접촉시간을 늘려서 보완할 것

- 시간당 순환량 증가 필요함.(시간당 70톤 처리용량으로 보완)

- 저류조를 만들어 염소와의 접촉 면적을 늘릴 것

- 오존시설은 국제 수영 경기장에서도 사용하고 있는 안전하고 검증된 시스템이나, 현재 중랑캠핑숲 물놀이장의 경우 이미 염소 시설이 설치되어 있으니 시설을 일부 보완하여 사용하는 것이 적정할 것으로 판단되며, 오존시설은 향후 신규로 물놀이시설 설치시 도입을 검토 바람.

김원기 (환경부 물놀이장 관련 용역사 대표) - 2, 3안 채택

- 물놀이형 수경시설은 오염원이 지속적으로 투입되는 특성이 있으므로 잔류성이 있는 염소 투입 방식이 일반세균 등 대장균의 증식을 예방할 수 있을것으로 추천됨.

- 오존 살균의 경우, 오염물질량에 따라 적절한 양의 오존 투입 및 배오존의 처리설비가 필요한 점, 초기 시설비가 매우 비싼점 등의 고려사항이 있음.(접촉시간도 중요)

- 현재 시설에서 염소소독방식을 개선하려면,

① 유리잔류염소의 측정센서 도입(센서 연동형 염소 투입)

② 염소 투입시 충분히 섞일 수 있는 혼합조(저류조) 설치

③ 염소제 투입 펌프 용량 증대(펌프 교체)

④ 염소제 투입으로 pH가 증가할 수 있으므로 중화시설 및 pH센서 설치 필요

- 염소와 오존은 접촉시간이 유지돼야 효과가 있는데, 저류조가 없는 현 시스템으로는 접촉시간이 짧으므로 저류조를 통해 접촉시간을 유지해주는 것이 타당하며, 현재 순환량이 부족하므로 오존보다는 잔류성이 있는 염소가 더 바람직함.

한희선 (서울물연구원 수처리연구과장) - 3안 채택

- 여과기 용량으로 볼 때 물의 순환주기가 0.5회/일이므로 충분히 소독이 유지될 수 없으므로 순환설비의 용량 증설이 필요함.

- 수돗물의 잔류 염소가 물놀이장 수질 기준이하일 수 있으므로 충분한 잔류염소를 확보하기 위해서는 염소소독시 담수량을 감안하여 상한치 수준(4ppm)으로 확대할 필요가 있음.

- 염소 투입 후 충분히 혼합될 수 있도록 저류조 배관 시스템 등을 개선할 필요도 있음.

- 세균이 살 수 없는 조건이 되어야 하므로 소독효과가 얼마나 유지(잔류)되느냐가 관건임.

종합결론

전문가 다수 의견에 따라 살균력이 유지되는 염소소독방법 채택

(오존의 경우 순간 살균력은 매우 좋으나, 잔류성이 없어 야외 어린이 물놀이장인 점을 감안할 때 추가 오염에 대한 방어가 어려울 수 있음.)

염소투입방식은 자문의견에 따라 농도비례제어방식으로 변경하되, 저류조 추가 설치는 현장여건 등 어려운 점이 있으므로 대안으로 교반기를 설치하여 안정적인 소독효과를 높일 수 있도록 하고자 함.

향후계획

2019. 6.   : 시설 개선

2019. 7. 2 : 물놀이장 개장

붙임  1. 현황사진 1부.

2. 자문 의견서 각1부.  끝.