		강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	[응답소(20190605900728)] 민원접수에 따른 답변

***님, 안녕하십니까,

강서소방서 현장대응단 양희철입니다.

2019년 6월 5일 응답소를 통해 신청하신 접수번호 20190605900728건에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

먼저 6월 4일 발생된 화재로 인해 놀라셨을 입주민들께 위로의 말씀을 드립니다.

***********는

층수가 5층이상으로서 연면적이 3,000㎡을 초과하는 특정소방대상물에 해당되어

화재 발생 시 화재가 발생한 발화층(1층)·그 직상층(2층) 및 지하층에 경보를 발하는 자동화재탐지설비가 설치되어 있습니다.

※ 자동화재탐지설비의 음향장치 설치기준(『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』제9조제1항)

- 2층 이상의 층에서 발화한 때: 발화층 및 그 직상층

- 1층에서 발화한 때: 발화층· 그 직상층 및 지하층에 경보를 발할 것

- 지하층에서 발화한 때: 발화층, 직상층, 기타의 지하층 우선경보

***********에 소방대가 도착 시 화재가 발생된 1층과 2층, 그리고 지하층에 비상벨이 울리는 중이였고 소리를 듣고 대피한 주민들이 옥내소화전을 사용하여 화재를 진압 하는 등 소방시설이 정상 관리 상태였습니다.

이번 화재와 같은 재난 발생 시 신속한 초기 대응을 위해

입주민들께서 서로 협의하신 후 강서소방서에 소방훈련을 신청하시면 주민들과 함께 소방훈련을 실시하여 주민들의 불안감을 해소하도록 노력하겠습니다.

추가 문의사항은 강서소방서 현장대응단(02-3661-3119)으로 연락주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.

담당자							양희철			지휘2팀장					이문선					재난관리과장					전결 06/10 이환종
협조자
시행			현장대응단-4171									(						)		접수											(						)
우	07550					서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서(등촌동)															/			http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		02-3661-3119						/전송			02-3662-0590					/													/	부분공개(6)