문서번호	시설관리과-13854
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
강정구		김대용	06/11 천성훈
협조

시설물 작업지시 보고 (소방 65~89)

2019. 6.

명에 의거 2019년 중랑, 동대문 관내 상수도 시설물설치 및 보수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 발생되어 보고합니다.

보고자 : 지방시설주사  강 정 구

○ 공 사 명: 2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

○ 공사위치: 소방 25건(동대문구 휘경동 161-20외 24건)

○ 보고내용

**동대문소방서 재난관리과-2992(2019.5.14.)호와 관련하여 고장소화전에 대하여 아래와 같이 시설물 정비공사를 시행하고자 합니다.

작업지시	위 치	공 종	규 격	수량	시설물번호
소방-65	외대역동로63-3(휘경동161-20) 노후밸브	배수불량	지하식	1	56053005
소방-66	경희대로1길 18-0(회기동 60-60)	몸통스핀들, 제수변 밸브 안 잠김	지하식	1	56141148
소방-67	사가정로15길 27(전농동 46-107)	전실 배수불량	지하식	1	S10G3916
소방-68	전농로16길 9(전농동 60-166)	전실 배수불량	지하식	1	56342153
소방-69	전농로20길12(전농동60-12) 노후밸브	소화전 뚜껑 불량(상수도 뚜껑)	지하식	1	56342017
소방-70	전농로20나길 3(전농동 60-208)	전실 배수불량	지하식	1	56342029
소방-71	서울시립대로60-0(전농동499-25) 금광냉열앞	관구 틀어짐 및 배수불량	지하식	1	56334171
소방-72	답십리로164(답십리동53-35) 노후밸브	지상식 소화전 몸통 스핀들 불량	지상식	1	56444155
소방-73	왕산로 254(전농동 597-2)	스핀들 고장, 제수변 뚜껑 교체요망	지하식	1
소방-74	휘경로3길 53(이문동 299-12)	제수변 스핀들 고장	지상식	1	46953140
소방-75	제기로 17(제기동 135-84)	몸통 스핀들 헛돔 과 제수변 배관 누수	지상식	1	56123105
소방-76	망우로 16(휘경동 312-48)	몸통스핀들 없어짐	지상식	1	56144102
소방-77	정릉천동로 36(용두동 792 108동앞)	제수변 누수	지상식	1	56421002
소방-78	전농로 136(전농동 33-38)	스핀들 개방시 물이 많이 샘. 방수압력 떨어짐	지상식	1	56344143
소방-79	회기로21길33(회기동16-48) 노후밸브	제수변노후에따른부식 및누수	지하식	1	56043037
소방-80	제기로 155-1(청량리동 38-21)	몸통에 붙은 출수구 양면 숫커플링 이탈	지상식	1	56232001
소방-81	경희대로4길2(회기동16-38) 노후밸브	소화전 몸통 스핀들 고장	지하식	1	56043033
소방-82	회기로123(회기동60-100) 노후밸브	몸통 스핀들 불량-헛돔	지상식	1	56132027
소방-83	제기로 149(청량리동 38-9)	제수변 스핀들 고장	지상식	1	56232133
소방-84	홍릉로29길9(청량리동205-587) 노후밸브	토사유입 및 배수불량	지하식	1	56131018
소방-85	천장산로11길 36(이문동 425-5)	프렌지 이음부분 바킹노후로 누수	지상식	1	46944122
소방-86	천호대로67길43(답십리동483-55) 노후밸브	제수변 개폐밸브 불량으로 물이 샘	지하식	1	56443001
소방-87	한천로 118(장안동 150-12)	지상식 소화전 스핀들 고장	지상식	1	56454149
소방-88	동대문전농로83(답십리동245-3) 노후밸브	밸브폐쇄후에도지속적인누수,토사퇴적	지하식	1	56444029
소방-89	답십리로 106(답십리동 475-20)	제수변 개폐밸브 불량으로 물이 샘	지하식	1	56441062

○ 정비계획

- 상기 시설물 정비를『2019년 중랑, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사』계약업체인 승효건설(주) 대표 김성현에게 정비토록 작업지시하고, 위탁 감리중인 “㈜이준엔지니어링”으로 하여금 감독토록 조치하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 작업지시서(소방 65~89) 1부.  끝.