문서번호	운영과-4309
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		이상영	06/11 代이도훈
협조

제3습식 탈황설비(2만) 촉매분사펌프 외 1종 수리계획 보고

2019. 6.

중랑물재생센터

(운영과)

제3습식 탈황설비 주촉매분사펌프 외 1종 수리계획 보고

우리센터 제3처리장 탈황설비(2만) 운영중인 촉매 분사펌프 등이 장시간 운영으로 부품이 손상되어 아래와 같이 긴급 조치하고자 보고드립니다.

1		시설현황

설치장소	규 격	용 량	설치년도	운영실태	비고
제3처리장 습식탈황설비	11kw 4p	20,000㎥/일	2010년10	제3처리장 소화가스내 황화수소 제거용

2		점검내용

습식탈황설비는 소화가스 탈황 후 도시가스 정제시설과 건조시설 연료공급을 위해          상기 가동하는 설비로서

습식탈황설비는 펌프설비 운영 중 펌프 노후로 인한 메커니커씰, 샤프트 등           손상으로 촉매누출 및 성능이 저하되어 긴급 수리가 요구됨.

본관동 지하공동구 온수관(GRP 배관) 노후에의한 누수로 긴급 수리가 요구됨.

3		조치계획

제3처리장 액상습식탈황설비의 촉매 분사펌프 등 성능이 저하된 분사펌프 등은           예비펌프로 대체 가동하고 노후 부품을 교체하고자함.

- 주촉매 분사펌프(1.2호) 메카니카씰 외 4종 부품교체 * 2대분

본관동 지하공동구 온수관(GRP 배관) 밸브 CLOSE후 누수부 보수를 시행하고자 함.

촉매분사펌프 수리는 긴급성이 요구되어 전문성이 요구되어 펌프제작전문업체에          의뢰하여 시행하고자 함.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

소요예산: 금4,169,000원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터운영, 오니처리비용, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                    수선유지교체비(수선유지비)

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.