문서번호	급수운영과-11209
결재일자	2019.6.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	급수운영과장
안윤자	代안윤자	06/13 유용일
협 조
	주무관			김헌중

2019년 상반기 보광배수지 하자검사 결과보고

- 2019년 상반기 -

보광배수지 하자검사 결과보고

2019.  6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

‘19년 상반기 보광배수지 하자 점검결과 보고

‘18년 방수방식공사를 완료한 보광배수지에 대하여 ’19년 상반기 방수방식분야 외부전문가와 하자점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

※ 관련근거: ‘19년 상반기 보광배수지 하자점검계획(급수운영과-9759, 2019. 5. 24.)

Ⅰ		보광배수지 현황

□ 위    치: 용산구 이태원로 281(한남2동 산 10-33)

□ 부지면적: 11,614㎥

□ 수    계: 뚝도수계 (HW 6, LW 2)

□ 준공일자: 2006. 09. 15.

□ 시설개요: 2지, 20,000㎥

□ 방수·방식공사개요

○ 공사(하자)기간: ‘17. 8. 28. ~ ’18. 5. 23.(7년)

○ 계약업체: 우제이건설(주) 대표 김주연

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간: 2지(2019. 5. 28.), 1지(2019. 6. 3.)

□ 하자점검반 운영: 7명

○ 외부위원 3명, 내부위원 2명, 업체 관계자 2명

○ 시설물 방수·방식분야 외부전문가별 점검구역 분할 후 점검

□ 점검내용

○ 내부 방수방식 하자기준 개정안에 따라 하자 체크

○ 하자범위 확정 및 보수주체 확인

Ⅲ		점검결과

□ 외부 전문가별 지적사항

구 분	성 명	하자유형	하자범위		비고
			발생수량 (개소)	발생량 (㎡)
2지	박진상	갈라짐 및 주름	2	0.1586	하자발생 위치별 물량 및 사진 붙임
		도막재 용해	5	0.3856
		도막재 박락	1	0.0001
		계	8	0.54
	김수연	표면 잔갈림 및 들뜸	8	0.866
		벗겨짐	2	0.005
		수포 및 탈락	9	0.349
		핀홀	1	0.011
		탈락	2	0.005
		계	20	1.23
1지	박진상	도막재 용해	8	0.56
	김영삼	도막재 용해	8	7.89

□ 유형별 지적사항 현황사진

도막재 용해(1지)	도막재 용해(2지)	도막재 용해(1지)

표면 잘갈림 및 들뜸(2지)	핀홀(2지)	수포(2지)

Ⅳ		조치계획

□ 방수방식공사 하자처리

○ 수포현상, 도막층 박리, 도막재 균열은 배합 불량 및 바탕조정재 미건조상태에서 시공함으로서 발생하는 하자로서,  보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사 계약업체인 우제이건설(주) 대표 김주연에게 통보하여 2019년 하반기 항청소 시기에 맞추어 하자보수코자 함.

□ 외부 전문위원 수당지급

○ 개인별 계좌 입금

붙임: 위원별 점검결과 보고서 각 1부. 끝.