문서번호	시설과-1163
결재일자	2019.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
홍용현	代홍용현	문인기		06/13 남길순
협 조

「노을공원주차장 태양광발전시설 설치 전기공사」

설  계  변  경   검  토  보  고

2019.  6.

서부공원녹지사업소

(시설과)

「노을공원주차장 태양광발전시설 설치  전기공사」

설계변경 검토 보고

「노을공원주차장 태양광발전시설 설치 전기공사」시행 중 현장여건 반영에 따른 설계 변경사항이 발생하여 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노을공원주차장 태양광발전시설 설치 전기공사

○ 공사기간 : 2019. 4. 18. ~ 2019. 6. 16.

○ 총공사비 : 금43,827,000원

○ 도 급 자 : (주)태화계전  대표 김순애

□ 관련근거

○ 노을공원주차장  태양광발전시설 설치 전기공사 실정보고

(유정(서부공원)1904-06호, 2019. 6. 12.)

□ 주요 변경내용

○ 방송실내 태양광발전장치 주분전반 교체, 전기실 저압배전반내 차단기      교체, 방송실 주분전반에서 전기실 저압배전반간 전력케이블(F-CV        4-1C/300㎟) 신설

○ 태양광발전장치 접속반 간선용 아연도전선관을 케이블덕트로 변경

○ 태양광발전장치 구조물의 기둥보호용 가드 설치

□ 공사비 변경금액

구 분	공 사 비(원)			비 고
	당 초	변 경	증 감
공급가액	39,647,970	49,520,000	중)9,872,030
부가가치세	3,964,797	4,952,000	증)987,203
전기안전공사검사수수료	214,986	0	감)214,986
총공사비	43,827,000	54,472,000	증)10,645,000

□ 감리 검토의견

○ 시공사가 제출한 설계변경 요청 건을 검토한바 적정하다고 사료됨

□ 보고자 의견

○ 현장여건을 반영한 변경사항이므로 상기와 같이 설계변경 하고자함

붙임 : 1. 노을공원주차장 태양광발전시설 설치 설계변경 실정보고서  1부.

2. 실정보고 내역서  1부.  끝.