문서번호	시설보수과-1573
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
박종석	이호복	조선행	06/14 이철범
협 조

수처리1처리장 최종침전지 유입수문 수문권양기 전기공사 설계변경 및 정산보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06.

난지물재생센터

시 설 보 수 과

수처리1처리장 최종침전지 유입수문 수문권양기 전기공사

설계변경 및 정산보고

센터의 “수처리 1처리장 최종침전지 유입수문 수문권양기 전기공사”  감독 수행중 시공물량 증감 등 설계변경 사항이 발생되어 아래와 같이 보고드림

1		사업개요

❍ 공 사 명 : 수처리 1처리장 최종침전지 유입수문 수문권양기 전기공사-난지

❍ 계약업체 : ㈜광신전설(대 표 : 이범선)

❍ 계약금액 : 금130,227,000원(금일억삼천이십이만칠천원)

❍ 공사기간 : 2019. 04. 26. ~ 2019. 07. 04.

❍ 주요공종  :

- 최종침전지 유입수문 수문권양기 48대 전기공사(동력 및 제어선)

2		보고내용

❍ 시공물량 변동에 따른 설계변경

- 당초 각 계열 전기실부터 전원 및 접지, 제어케이블 등을 지상에 설치된 기존

트레인구간 이용 및 미설치 구간에는 별도 트레인을 설치하여 전동구동기까지

포설하고자 하였으나,

- 지상에 설치하고자 하는 트레인 구간으로 인한 인력 및 차량 통행에 지장이

우려되어 지하관랑을 이용하여 지중화 포설에 따른 물량 증가

❍ 물량증감내역

연번	공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
1	후강전선관(82mm)	0m	72m	증 72m
2	폴리에틸렌난연케이블(06./1KV F-CV, 3C*6㎟)	2,565m	2,994m	증 429m
3	폴리에틸렌난연케이블(06./1KV F-CV, 1C*25㎟)	0m	240m	증 240m
4	접지용케이블(TFR-GV 4㎟*1C)	257m	950m	증 693m

- 전기분야

연번	공 종	당 초	변 경	증 감	비 고
1	난연제어케이블(F-CVV 10Cx1.5㎟)	3,365m	3,650m	증 285m
2	난연제어케이블(F-CVV-SB 2Cx1.5㎟)	3,365m	3,650m	증 285m

- 제어분야

❍ 보험료 정산

- 미사용 보험료 금액 감액

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
계	5,329,514원	0원	감 5,329,514원
건강보험료	2,150,473원	0원	감 2,150,473원
노인장기요양보험료	183,026원	0원	감 183,026원
연금보험료	2,996,015원	0원	감 2,996,015원

3		계약금액 조정

공 종	당 초 금 액	변 경 금 액	증 감
계	금130,227,000원	금141,559,000원	증11,332,000원
공 급 가 액	금118,388,182원	금128,690,000원	증10,301,818원
부 가 세	금11,838,818원	금12,869,000원	증1,030,182원

❍ 계약변경 금액(제경비포함)

- 계약변경 세부내역

4		조치계획

❍ 위 변경 사유와 같이 공사계약 물량변경(증,감) 및 제경비 정산을 포함하여

도급업체와 설계(변경)계약을 하고자 함

❍ 행정사항

- 관리과에 설계(변경)계약 요청

따로붙임 : 1. 설계변경내역서       1부

2. 설계변경사유서       1부. 끝.