문서번호	시설관리과-11840
결재일자	2019.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		정진호	06/14 이경희
협조

휴대용유량계 비교유량 측정 보고

(2019년도 2분기)

2019. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

휴대용유량계 비교유량 측정 보고(2019년도 2분기)

우리사업소 보유중인 휴대용유량계를 활용하여 아리수올림터 및 배수지 유량계에 대하여 비교유량 측정 결과를 보고 드림.

1		관련근거

○ 2019년 유량계 설비 유지관리계획『본부 누수방지과-657(2019. 1. 17.)호』

2		추진목적

○ 공급량 이상시 자체 비교유량 측정으로 선제적 관리

○ 유량계 비교측정 기능습득으로 유량계 관리 업무능력 향상 등

3		대상현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
우장산(배)-유입	초음파	강서구 화곡로 51길 9	1200	Xonic-100	자인테크	2014
궁동(증)-유입	초음파	구로구 부일로 19길 34	200	Xonic-10	자인테크	2008

4		측정개요

○ 측정기간 : 2019. 6. 12.

○ 측 정 자 : 기전팀 이한수

○ 측정장비 : 휴대용 초음파유량계(PT-878, 자체보유 장비)

※ 기술지원 : ㈜에스엔엘코리아 차장 이영하 외 1명

5		비교측정결과

○ 측정현황

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)
		현장유량계 (㎥/h)	기준유량계 (㎥/h)	차이량	오차율 (%)
우장산(배)-유입	2019.6.12 (13:01~14:01)	1978	1989.75	11.75	-0.59
궁동(증)-유입	2019.6.12. (14:44~15:45)	11.35	11.441	0.91	-0.8

○ 측정결과

- 본 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 비교측정 능력 향상을 위한 측정으로 보정은 실시하지 않음을 원칙으로 하나,

- 허용오차율 ± 0.5% 초과 유량계에 대하여 유량계 정밀도 향상을 위하여 별도의 교정검사를 실시하여 허용오차 이내로 교정하였음. (우장산 +0.09%, 궁동 -0.02%)

붙임 : 성적서 및 사진대지 각 1부.  끝.