문서번호	설비부-8981
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	代박갑임	06/17 임정규

『서울시 근로자복지관 증축 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

2019. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『서울시 근로자복지관 증축 전기공사』

실정보고 사항 검토 보고

『서울시 근로자복지관 증축 전기공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 제출된 실정보고에 대하여 검토하고 보고 드림

공사개요

❍ 사 업 명 : 서울시 근로자복지관 증축 전기공사

❍ 공사위치 : 영등포구 국회대로44길 10

❍ 공사규모 : 지하1층/지상5층(지상5층 리모델링 및 1개층 수직증축)

❍ 주요설비 : 전력간선설비, 전열설비, 전등설비, 무대장치설비 등

❍ 공사기간 : 2018.10.15.~2019.06.28.

❍ 공 사 비 : 233백만원(도급비 189백만원, 관급비 44백만원)

❍ 위탁감독 : 서울시설공단

❍ 시 공 사 : ㈜시우이엔에프

관련근거

❍ 주관부서 추가공사 요청[노동정책담당관-5674호, 건축부-9834호]

❍ 실정보고서 제출[서울시설공단 공사감독3처-4631(2019.06.17.)호]

실정보고 검토

❍ 실정보고 내용

공종	현황 및 문제점	검토결과
전력간선 설비공사	분전반 설치 4면 중 2면이 현장설치도로 계약되었음	현장설치도로 계약된 2면을 내역에서 삭제하고 관련 물량은 설계 변경시 반영
	EPS실 내분 배관 설치 작업시 층간 기설 콘크리트로 인해 배관 작업 불가	신규 코어 작업 후 설계 변경시 반영
피뢰 및 접지설비 공사	지붕층 접지 및 피뢰 설비 부분의 도면과 내역이 불일치함	도면에 표기된 지붕층 배관 배선 삭제 후 설계 변경시 반영
	이번 리모델링 공사시 접지단자함 설치가 공사에 포함되었으나 설치 장소가 어린이집 입구로 현장여건이 불가하고 기존 피뢰접지로도 1종 접지(10Ω)를 충족시킴	도면에 표기된 불필요한 지붕층 배관 배선 삭제 후 설계 변경시 반영

❍ 개략 공사비 증감 현황

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
통신	공 급 가 액	172,345	190,221	17,876
	부가가치세	17,234	19,022	1,787
	도 급 비	189,579	209,243	19,663

서울시설공단 검토의견

❍「서울시 근로자복지관 증축 전기공사」시행 중 발생한 실정보고를 검토한 바 수량 및 적용단가가 적정하게 산출되었으며, 추후 설계변경에 반영하는 것이 타당함.

검토결과 조치의견

❍ 서울시설공단의 실정보고 내용이 적절하다고 판단되므로 실정보고 승인하고, 추후 총무부에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 서울시설공단(위탁감독기관) 공문 1부.  끝.