문서번호	운영과-4416
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
정상진	도형철	06/17 최영효
협 조

2,3처리장 소화조 열선 전원공급용 케이블 교체 계획 보고

2019.  6.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

2,3처리장 소화조 열선 전원공급용 케이블 교체 계획 보고

추진근거에 따라 2,3처리장 소화조 열선 전원공급용 케이블을 아래와 같이 교체하여 추후 안전사고 예방에 만전을 기하고자 보고드림

Ⅰ		추진근거

□ 공정안전보고서 제출 및 이행(신규설비)(산업안전보건법 제49조의2, 산업안전보건법 시행령 제33조의6,제33조의8)

□ 공정안전보고서의 제출심사확인 및 이행상태평가 등에 관한규정(고용노동부고시 제2017-62호)

□ 산업안전보건법 시행규칙 제58조의제4항(안전인증)시스템화 인증설치[방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2016-54호)]

Ⅱ		점검현황

□ 점검자: 주무관 도형철, 주무관 정상진

□ 점검일시: 2019. 6. 13. (목)  10시 경

□ 점검현장: 2,3처리장 및 소화조

□ 점검내용

○ 방폭전원함 설치관련 2,3처리장 및 소화조 열선 전원공급용 케이블이 외부에 노출 및 부식성 가스로 인한 전선부식이 심각한 상태로 재사용이 어려운 실정

○ 케이블 전선 외부 노출시 작업시 작업자의 감전등의 안전사고가 우려되어 긴급한 교체가 요구되는 실정

Ⅲ		조치계획

□  추진근거의 방폭전원함 설치와 관련하여 95개소의 현장에 노출형 방폭박스를 설치하고 폴리에틸렌 난연케이블(3C x 4mm2)로 교체하여 추후 안전사고 예방

Ⅳ		지출계획

□ 소요예산: 4,952,000원(부가가치세포함)

□ 지출방법: 소액 세금계산서에 의거 실비 지급(행정안전부 예규 제20호)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임  1. 견적서 1부.

2. 비교견적서 1부.  끝.