문서번호	급수운영과-11300
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
강서영		서규석	06/17 이성환
협 조
	주무관			류태현

노후밸브 철거 및

퇴수밸브 설치 계획 보고

2019.  6. 17.

남부수도사업소

(급수운영과)

『노후밸브 철거 및』

퇴수밸브 설치 계획 보고

⌜*****************⌟ 신축건물 급수공사 진행 중 노후밸브 파손으로 인한 누수가 발생하여 노후밸브를 철거하고 관말인 점을 감안하여 퇴수밸브를 설치하여 관리코자 함.

□ 현    황

○ 위    치 : ********************

-위치도

*

*********

-수계 : 봉천6-2 배수지(표고: 110m)

-주변 배수관경: D= 80mm 배수관

-노후밸브: D=80mm 회주철(1993년 설치), ID(75134048)

□ 검토보고

○ ************* 신축공사가 접수되어 신설-43번으로 작업지시하였고,

노후밸브 발견	맹판 설치

○ 공사 진행 중 D=80mm 노후밸브 파손으로 누수가 발생하여 임시로 맹판을 설치하였음.

○ 밸브 위치가 관말인 점을 감안하여 제수밸브가 아닌 퇴수밸브를 설치하여 급수불편을 최소화 할 수 있음.

□ 조치계획

○ 위와 같은 사항으로 퇴수변실을 설치하여 급수불편 민원을 방지하고자 하며 추후 퇴수조치를 용이하게 하고자 함.

○ 본 공사는 우리사업소에 계약중에 있는 임펙트디엔씨(주) 김철호에게 작업지시하여 시공에 만전을 기하고자 합니다.

- 공사개요 : 굴착 1개소(도종:A-2), L=1.5m(1.5×1.5 1개소)

- 소요예산 : 2,500천원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형취득자산, 구축물, 시설비 및 부대비,시설비.  끝.