문서번호	급수운영과-12048
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강영탁		06/17 유승효
협조
	주무관		최용진

『경원선 방학역 외 1개역 승강설비 설치공사』

상수도관 원인자이설 계획보고

2019. 6.

북 부 수 도 사 업 소

급 수 운 영 과

상수도관 원인자이설 계획보고

『경원선 방학역외 1개역 승강설비 설치공사』와 관련하여 저촉되는 상수도관 이설요청에 대해 현장조사 하고 아래와 같이 보고 함.

□ 현  황

❍ 관련근거 : 한국철도시설공단 수도권본부 안전혁신처-633(2019.06.12.)

❍ 위    치 : 도봉역 3번출구 일대

❍ 요청내용 : 『경원선 방학역외 1개역 승강설비 설치공사』도봉역(3번출입구방향)                   엘리베이터 설치공사 중 저촉되는 상수도관(D= 200mm, L= 33m)                     이설요청

□ 검토내용

❍ 상수도 이설 단면도

❍ 상수도 이설 평면도

❍ 하수관 이설 시 상수도관(D200) 저촉에 따라 상수도관 이설이 필요한 실정임.

❍ 단수구역 최소화를 위해 이설 시 중간밸브(D200)설치 후 이설.

❍ 파손 및 오염방지를 위해 지하매설물과의 이격거리(50cm)를 필히 준수하여 이설.

❍ 공사 5일 전 단수계획을 우리사업소와 사전 협의 후 단수홍보 후 공사시행.

□ 조치의견

❍ 위와 같이 저촉되는 상수도관에 대하여 원인자 자체 비용부담으로 이설 및

폐쇄하도록 붙임과 같이 “이설승인조건”을 부여하여 시행토록 회신하고자 하며,

❍ 공사로 인하여 발생되는 퇴수 및 경비 등은  “서울특별시수도이설등 원인자 및 손괴자부담금 징수조례”에 의거 원인자부담금을 요금과에 의뢰하여 고지서 발부 후 공사 전 납부토록 하고,

❍ 공사 전 착공계를 접수 후 이설승인조건을 철저히 시행토록 관리감독하여 공사 시 시민불편을 최소화하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.