＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료 통보

1. 재난관리과-3082(2019.5.27.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 소화전 보수요청 건에 대하여 조치완료 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	소화전번호 (식별)	위 치	고장내용(상세히)	보수내용
1	330073 (지상식)	양천구 지양로149 (신월동 331-111)	몸통 절단파손(출수불가)	지상식 소화전 몸통 교체
2	240033 (지하식)	양천구 신정중앙로 10길 (신정동 927-1)	제수변 스핀들 파손 소화전 스핀들 노후화	지하식 소화전 몸통 교체
3	300060 (지하식)	양천구 월정로9길 11-12 (신월동 425-3)	소화전 제수변 및 몸통 스핀들 고장(누수)	지하식 소화전 몸통 교체
4	300026 (지하식)	남부순환로 69길 13 (신월동 420-15)	소화전 제수변 및 몸통 스핀들 고장(누수)	지하식 소화전 몸통 교체
5	230076 (지하식)	양천구 중앙로48길 13 (신월동 945-27)	지하식소화전 제수변 스핀들 고장 (제수변 스핀들 개방시 스핀들 아래쪽에서 누수)	지하식 소화전 몸통 교체

붙임  고장 소방용수 완료사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	윤원희		급수설비팀장	代최선보		급수운영과장	전결 06/17 김정수
협조자
시행	급수운영과-13508	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0231463942	/전송		/		/	대시민공개