문서번호	행정지원과-12965
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장	서부수도사업소장
방만천	엄태현	한병주	06/17 박영헌
협 조

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

감리용역 중간보고

(서부수도사업소 청사 내진보강공사)

2019. 6.  .

서부수도사업소

【행정지원과】

감리용역 중간보고

「서부수도사업소 청사 내진보강공사 기술감리용역」에 대한 중간감리보고서가 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

2019. 6. 17.

보고자 공업7급 방만천

제목: 감리용역 중간보고

❏ 용역현황

❍ 용 역 명: 서부수도사업소 청사 내진보강공사 기술감리용역

❍ 용역기간: 2019. 4.18.~2019. 7.21.

❍ 계약금액: ***********

❍ 용 역 사: 주식회사 씨에이엘건축사사무소

❏ 감리보고 현황

❍ 감리기간: 2019. 4.18.~2019.6.14.

❍ 감리내역(요약)

- 내진댐퍼 24개소 임시고정 설치 완료에 따른 기술적 검토사항

☞ 댐퍼 24개소 중 4개소 댐퍼의 하판강재벽 앵커 삽입 깊이 부족에 따른 구조 안정성 검토결과 → 구조 안정성에는 문제가 없는 것으로 판단(실제 삽입 깊이 부족한 앵커를 제외한 나머지 앵커의 실제 삽입 깊이는 170mm 이상으로, 보다 여유 있게 구조적 안정성을 확보)

- 독립된 댐퍼설치부에 대한 마감공사시 폐쇄감 축소를 위한 마감크기 및 마감재료 변경검토

❏ 검토내용 및 조치사항

❍ 기술부분: 댐퍼 24개소 중 상판강재벽 앵커삽이깊이에 대하여도 검토 결과 제출지시

❍ 일반부분: 독립된 댐퍼설치부 마감공사에 대한 검토는 추후 자료 확인 후 논의

❍ 기   타: 공사중 안전사고예방을 위해 사전안전조치 및 과도한 공정추진 자재 지시

붙임  중간감리보고서 1권. 끝.