＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신	********** 관리사무소장 귀하
(경유)
제목	급수불량에 따른 단수사태 방지 등 요구에 대한 회신

1. 시정발전에 협조하여 주시는 귀 소에 감사드리며, ***************************와 관련입니다.

2. ***********************에서 발생한 단수사고와 관련하여 아파트 입주민들이 큰 불편을 겪었음에 위로의 말씀을 드리며, 요청하신 사항에 대해 아래와 같이 답변드립니다.

가. 상기 단수사고는 수도계량기 전단부에 설치되어 불순물 유입을 방지하는 스트레이너에 이물질이 쌓여 유수소통에 지장을 줌으로써 발생하였으며, 서울특별시 수도조례 제40조(급수설비의 관리책임 등) 제1항에 따라 해당 부품을 포함한 계량기 관리의 책임은 수도사용자에 있음을 알려드립니다.

나. 아울러, 금번과 같이 수도사용자의 관리소홀로 인한 대규모 단수사고를 미연에 방지하기 위해 조속한 시일내 사고발생지역 및 인근 대규모 공동주택 계량기에 설치된 스트레이너 점검을 실시할 예정임을 알려드리오니, 해당 점검이 원활하게 이루어질 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임  서울특별시 수도조례 발췌 자료 1부.  끝.

	남부수도사업소장
★주무관	유동훈		주무관	류태현		급수운영과장	전결 06/18 이성환
협조자
시행	급수운영과-11386	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-4576	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(6)