문서번호	정수시설과-2002
결재일자	2019.6.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	정수시설과장
강병우	06/18 백상희

“상수도사업본부 발족 30년! 수돗물 통수 111년! 믿고마시는 아리수”

2019년 2/4분기

전기방식 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06.

강북아리수정수센터

정수시설과

2019년 2/4분기

전기방식 점검결과 보고

2019년 설치한 취,송수관 및 운영중인 전기방식 정류기의 전위측정분석 및 동작상태 등 정상적인 작동여부 점검결과 보고임

□ 설비현황

구 분	전기방식종류	규 격	비 고
센 터 내	외부전원법	60V 30A × 4대
고도 부분	외부전원법	60V 30A × 4대
송수관로	외부전원법	60V 30A × 8대

□ 2019년 전기방식 정류기 교체설치 내역

구 분	전기방식종류	규 격	비 고
취 수 관 로	외부전원법	60V 50A × 4대 60V 30A × 2대	2019.06. 원격감시제어용 정류기로 교체
송 수 관 로	외부전원법	60V 30A × 8대

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2019. 6. 3.(월) ~ 6. 17(월)

○ 점 검 자 : 강 병 우

○ 점검내용

- 정류기 교체 공사후 외관 및 동작 상태

- 원격감시용 PC를 통한 각 정류기 원격제어 동작상태

- 테스트박스(T.B) 전위 측정

○ 점검방법

- 정류기 내부 결선 및 외관 상태 육안 점검

- 전위 측정용 테스터(프린터 탑재) 사용 전위 측정

- 원격감시용 PC 측정치와 현장 전위 측정치 비교 검토

□ 점검결과

○ TB 전위 측정결과 : 양호

- 전기방식 기준전위(-850 ~ 2500mV)범위내로 측정되어 양호함

- 정류기별 측정값

□ 센터내 : 4대

1정류기	2정류기	3정류기	4정류기	비고
-1092	-1318	-1168	-992

□ 고도부분 : 4대

1정류기		2정류기		3정류기		4정류기	비고
1BED	2BED	1BED	2BED	1BED	2BED	1BED
-1955	-1188	-1802	-1324	-1953	-1100	-1067

□ 송수관로 : 8대

1정류기	2정류기	3정류기	4정류기	5정류기	6정류기	7정류기	8정류기	비고
-1251	-1864	-1224	-1123	-952	-981	-1141	-1518	2019설치

□ 취수관로 : 6대

1정류기	2정류기	3정류기	4정류기	5정류기	6정류기	비고
-1106	-1388	-1329	-1152	-1016	-1159	2019설치

○ 원격감시용 PC 제어 화면 전경

□ 향후계획

○ 정류기의 상태를 통신으로 실시간 감시로 취,송수관로의 부식방지

○ 일간,월간 데이터베이스 분석으로 안정적인 전기방식설비 유지 관리

붙 임   1. 전기방식 점검일지 1부.

2. 전위측정표 1부.

3. 전기방식 시설물 대장 1부. 끝.