문서번호	시설보수과-3398
결재일자	2019.6.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
신인철	代안종필	06/19 이성재
협 조

“전동기 및 송풍기의 안정적 효율운전 방식의 개선을 위한” 인버터반 감시제어설비 구매설치 계획

2019. 6

중 랑 물 재 생 센 터

( 시설보수과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

“전동기 및 송풍기의 안정적 효율운전 방식의 개선을 위한”

인버터반 감시제어설비 구매설치 계획

우리센터 #3 탈취동, #2 반송오니펌프실 수처리공정을 위해 가동중인 전동기『(모터펌프)』 및 송풍기의 운전 속도조절이 가능한 인버터 감시제어설비를 개량하여 효율적인 운전방식 개선과 전력사용량을 절감

1		추진경위

노후설비 운전상태

○ 3처리장 노후 탈취팬이 장기간 가동중인 상태.

○ 2처리장 반송오니펌프는 24시간 가동중으로 관압 상승시 배관 등 설비 노후화 가중.

○ 노후된 설비운영에 따른 사고발생 대책수립 소홀.

설비운영 효율 개선 필요

○ 송풍기, 탈취설비, 반송오니펌프 가동시 배관압 상승 요인 해소 ⇒ 속도조절 가능 설비 구축 필요

○ 센터 전력부하 설비가 전동기로 기동제어시스템 개량을 통한 효율 극대화가 절실

전력료, 전력량 절감 기대

○ 항시 가동중인 수처리 공정 전동기 운전방식의 개선으로 전력료(에너지) 절감

○ 가동설비 방식개선 전력소모 감소 ⇒ 온실가스 감축 기대감 충족.

2		시설현황

전동기 시설보수 현황

현장 구분	처리장	전동기 용량대비 인버터 설치 수량			비고
		계	75(KW)	90(KW)
탈취동	제3처리장	6	6
반송오니	제2처리장	10	6	4(0)	120HP 4대 기존 인버터 설치
총 계		16	12	4(0)

현장사진

제3,4처리장 A, B 계열 탈취팬 전동기	제3,4처리장 A,B계열 탈취팬 배전반(인버터반 설치 예정)	제3,4처리장 C, D 계열 탈취팬 전동기
제3,4처리장 C,D계열 탈취팬 배전반(인버터반 설치 예정)	제2처리장 반송오니펌프실 인버터 설비 미 설치(좌)	제2처리장 반송오니펌프실 인버터 설비 미 설치(우)

시설 현장조사, 점검결과 및 보완내용

○ 탈취팬, 탈취설비 송풍기 가동상태 점검결과

▸ 제3처리장 침전지 초침에서 발생되는 악취를 강제적으로 흡입하여           송풍기를 통해 최종 포기조에 공기를 공급하는 설비로서,

▸ 탈취팬 전동기는 24시간 전부하 운전하는 설비로 가동시 전동기 토출        압력으로 배관의 관압상승이 우려되어, 적절한 속도조절로 압력제어가 필요함.

○ 반송오니 펌프실 모터펌프 가동상태 점검결과

▸ 제2처리장 침전지에서 발생하는 오니슬러지를 반송하는 설비로 전부하        운전시 관압상승에 따른 송수배관의 안정적 유지관리를 위해 속도 및        관압을 제어하는 탄력적 부하운전 가능한 시스템 보완이 절실함.

○ 부하운전 압력조절 시스템 보완 내용.

▸ 전동기 전부하 가동시 배관에 미치는 압력을 경감하기 위해 주기동반        및 모터펌프 인근에 적정 주파수, 관압을 설정하면 운전 속도를 제어        하는 인버터시스템을 구축하여 안정적 설비 운영.

3		사업 개요

추진 현황

○ 사 업 명 : 제3처리장 탈취동외 1개소 인버터반 감시제어설비 제작구매 설치

○ 사업기간 : 2019. 6. ~ 2019. 10.

○ 사업내용

▸ 제3처리장 탈취동 인버터반 2면(인버터 6대) 설치

▸ 제3처리장 탈취동 RCS반 2면 설치

▸ 제2처리장 반송오니동 인버터반 6면(인버터 6대) 설치

▸ 제2처리장 반송오니동 RCS반 2면 설치

▸ 배관 및 케이블 포설 등 전기공사 1식

4		설계 및 사업추진 방향

설비의 안정운영 효율성 증대

○ 전동기 운전방식 개선으로 수처리 계통 운영의 안정도 조속 확보.

○ 전동기 운전 제어방식 개선을 통한 유지관리 용이성 증대.

○ 현장의 안정적 설비 운영 편의를 위해 직원 의견을 적극 반영.

○ 운전방식 개선에 따른 시스템 구축을 통해 효율성 향상을 위한 일상점검과      고장보수시 적극적인 대응능력 확대.

5		세부 추진내용

발주계획

○ 소요예산 : 503,300천원

○ 발주방법 : 조달발주

○ 계약방법 : 지명경쟁입찰

○ 입찰자격 조건

▸ 제품의 신뢰성과 우수한 품질을 확보하기 위해 한국계측시스템 공업         협동조합의 추천을 받은 서울 또는 경기지역 업체.

▸ 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 면허소지 업체.

▸ 계장(계측)제어장치(분류번호 39121189) 직접생산증명서를 소지한 업체

○ 예산과목

▸ 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 자본적지출, 유형자산취득,

기계장치, 시설비및부대비[(01)시설비, 펌프 및 송풍기 인버터 교체]

기대효과

○ 전동기 운전방식 개선으로 수처리 공정의 안정성 확보.

○ 에너지 소모 감소, 전력료 절감 및 설비운영 효율성 극대화.

○ 설비 개량에 따른 사고방지 및 고장발생시 적극 대처.

○ 전력량 감소로 온실가스 감축에 기여.

세부추진 일정

○ 2019. 6. : 발주계획 수립.

○ 2019. 6. : 일상감사 요청.

○ 2019. 6. : 조달발주 시행.

○ 2019. 7. : 계약완료.

○ 2019. 10. : 인버터 자동제어설비 구축.

행정사항

○ 물품구매 조달구매 요청 : 관리과.

붙임 1. 설계 내역서 1부.

2. 지침서 1부.

3. 도면 1부.  끝.