문서번호	행정지원과-15861
결재일자	2019.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
행정관리팀장	행정지원과장	중부수도사업소장
은정호	장성만	06/19 황일람

세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!

인천시 '붉은 수돗물' 사고 관련 대책 회의 개최

2019. 6. 19.

중부수도사업소

(행정지원과)

인천시 '붉은 수돗물' 사고 관련 대책 회의 개최

최근 사회적 이슈로 부상한 인천시 수돗물 수질사고를 반면교사로 삼아 우리사업소 관계자들의 맡은 업무에 대한 집중을 강조하고자 함

□ 회의 개요

○ 일   시 : 2019.6.20.(목) 09:00

○ 장   소 : 청사 2층 회의실

○ 참석자 : 소장, 각 과장(5), 직반장(8), 수질팀장 외 2, 기전팀장, 제어실장, 급수/시설과 주무팀장, 행정관리팀장

○ 내   용 : 수질사고 시 대응 요령 등 평소 근무체계 확립

□ 사고 내용

○ 일    시 : ’19.5.30.(목) 13:30 인천 서구지역 최초 민원 발생

○ 사고지역 : 인천 서구, 영종, 강화

○ 사고원인

- 배수 충분히 하지 않고 무리한 물 공급체계 전환

- 정수장 탁도계 고장으로 초동 대응 미흡

○ 책임자 문책

- 인천 상수도사업본부장, 공촌정수사업소장 직위해제

□ 세부 내용(환경부 조사결과 발표내용)

○ 인천 서구 지역 수돗물의 원수 공급시설인 서울 풍납취수장, 성산가압장이 전기설비 점검으로 가동을 잠시 중단한 사이 인천 남동구의 수산·남동정수장에서 수돗물을 대체 공급 시 사고 발생

○ 수계 전환 때는 녹물이 생기지 않도록 통상 10시간 이상의 충분한 시간을 두고 배수하고 제수밸브를 이용해 물 흐름을 늦춰야 하지만, 이런 절차를 무시하고 평소 2배의 유량을 역방향으로 진행

○ 수계 전환에 앞서 수돗물 대체 공급을 위한 대응 시나리오 작성 시 지역별 밸브 조작 계획만 수립하고 밸브 조작 단계마다 수질 변화 확인 미시행

○ 탁도계 고장으로 수계 전환 뒤 공촌정수장과 이어진 배수지들의 탁도가 평소(0.07NTU)보다 약 1.5∼3.4배(0.11~0.24NTU)까지 올랐음에도 초동 대응이 이뤄지지 못해 피해 확산

□ 우리사업소 조치사항

○ 하절기 복무기강 확립과 연계하여 본연의 업무 열정적 추진 교육(각 부서장)

○ 직반장 임무 및 역할 철저한 수행

- 수계전환 시 업무 매뉴얼 준수

- 정위치 근무 및 비상시 신속 출동

- 탁도 이상징후 전화 수신 즉시 현장 출동하여 원인파악 및 신속 대응

- 각종 공사 시 직반장 입회하에 밸브 조작

- 소화전 사고 사례를 유념하여 소방관 교육 철저 및 내실화(부서장 주재)

- 관내 순찰 정례화

- 수계전환 시 퇴수 철저 및 통수 실시(수질검사 철저)

- 직반장 부재(연가, 교육 등) 시 업무 대행체제 유지

○ 수질팀 역할 강화

- 365일 24시간 수질자동 측정기 운영 강화 및 이상 발견시 신속 대응

- 각종 수질측정장비 정상 가동 유지(필요부품 사전 구매 비치)

- 수질팀 직원 교육 강화(행정지원과장)

- 수질 이상 발견 시 즉시 신속 전파 후 보고, 원인파악 및 조치

○ 제어실 운영 내실화

- 각종 시설물 64개소(배수지, 가압장, 증압장)에 대한 실시간 변동 추이 파악, 긴급대응 및 보고체계 유지

- 근무기강 확립 및 업무 공백 제로화 등

□ 행정사항

○ 회의 개최 계획 공지 및 전직원 공람

○ 수돗물 사고예방 청내 방송 실시(급수운영과 주관, 월 1회)

○ 직반장 대상 당부사항(교육) : 시설관리과장 준비

○ 회의결과 기록 관리 등

붙임 : 1. 언론보도사항 스크랩 1부.

2. 직반장 근무현황 1부.