문서번호	정수과-4359
결재일자	2019.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
정갑평		김효상	06/20 김중영
협 조	주무관			이금재
	주무관			김유선
	주무관			이준호
	주무관			최병일
	주무관			홍기웅
	주무관			윤좌헌
	주무관			채민수

여름철 수질관리대책 사전점검 결과

2019. 6.

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

여름철 수질관리대책 사전점검 결과보고

여름철 수시로 급변하는 원수 수질에 따른 정수처리 및 소독관리 등의 철저한 수질관리를 위해 정수처리시설에 대한 사전점검을 실시하고, 그 결과를 보고함

□ 점검개요

□ 근거: 2019년 여름철 수질관리대책

[정수과-3547(2019. 5. 20.)]

□ 점검기간: 2019. 6. 3.~6. 14

□ 점검자: 정갑평, 이금재, 홍기웅, 이준호, 이승재, 채민수,

최병일, 윤좌헌, 김유선

□ 주요내용: 여름철 수질관리대책 사전점검

- 약품 저장시설, 투입시설 일제점검

- 취수장 조류차단막 및 오일펜스 정비

- 공정별 수질자동측정기 점검

- 정수약품 보유 현황

- 고탁도 원수 유입 시 수질관리 및 수질실험 교육

□ 점검결과

□ 약품 저장시설, 투입시설 일제점검 및 교육 병행

- 교육 및 점검일시: 2019. 6. 7~6. 13. 09:30~11:00

- 교육장소

□ 뚝도아리수 정수센터 제어실

□ 착수정(분말활성탄 투입시설, 가성소다 투입시설)

□ 혼화지(약품 정량펌프 등 투입시설)

- 참석자: 총 18명

□ 정수과 생산관리팀(교대근무 A, B, C, D팀)

- 강사: 정수과 이금재, 최병일, 채민수

- 교육 내용

□ 강우로 인한 원수 탁도 증가 시 대처 방법(약품투입 조견표 보는 법, 원수 수질 pH 및 알칼리도 급변 시 대처방법)

□ 약품투입 설비(예비포함) 정량펌프 튜브 및 너트교체 교육

□ 가성소다 투입시설 점검 및 가성소다 희석(원액 50%→희석 25%) 방법 교육

□ 분말활성탄 투입시설 기동 방법(싸이로 공급수 펌프, 활성탄 투입수 펌프, 피더펌프 작동 방법 등)

- 혼화지, 침전지, 여과지 등 정수시설 점검결과: 이상 없음

- 염소주입시설 점검결과: 이상 없음

□ 취수장 조류차단막 및 오일펜스 정비

- 계약일: 2019. 5. 31.

- 계약자: ***************

- 공사예정: 2019. 6. 27~28

- 공사내용

□ 취수장 스크린 주변 이물질 및 수초제거

□ 장미철 대비 취수장 조류차단막 및 오일펜스 철거

□ 공정별 수질자동측정기 점검

- 정수처리 공정별 수질자동측정기 점검결과: 이상 없음

- 2정수 유입 샘플링펌프 유량부족(6/14): 조치완료(6/17)

□ 정수약품 보유 현황

- 응집제(기준 30일분 이상): 69일분 보유

- 알칼리제(기준 10일분 이상): 15일분 보유

- 소독제(기준 10일분 이상): 20일분 보유.

□ 고탁도 원수 유입 시 수질관리 및 수질실험 교육

- 교육일자 : 2019. 6. 11 ~6. 14.

- 교육장소

□ 뚝도아리수 정수센터 계측기실/실험실

- 참석자: 총 17명

□ 정수과 생산관리팀(교대근무 A, B, C, D팀)

- 강사: 정수과 이준호, 이승제

- 교육 내용

□ 장마철 고탁도 유입 시 원수 수질의 특성 및 수질관리 목표

□ 고탁도 원수 유입 시 대응방법

□ 수질이상 시 대처방법

□ 수질측정방법 교육(탁도, pH, 잔류염소, 알칼리도)

□ 쟈-테스트 교육

- 교육 사진

B팀(6/11)	C팀(6/12)

D팀(6/13)	A팀(6/14)

덧붙임  1. 여름철 수질관리대책 사전점검 세부내역 1부.

2. 고탁도 원수 유입시 수질관리 요령 1부.  끝.