문서번호	급수운영과-10024
결재일자	2019.6.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장		강동수도사업소장
임인택	김태형		06/20 윤순용
협 조
	요금과장	백대현
	담당주사	송종학
	주무관	조봉구
	주무관	양봉우

상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!믿고 마시는 아리수!

2019년 5월 공급량 분석 보고

2019.  6.

강동수도사업소

(급수운영과)

2019년 5월 공급량  분석 보고

2019년 5월 공급량 증･감 원인분석 및 향후 계획임.

[관련근거]

- 2019년 유수율 향상 추진계획 알림                  : 누수방지과 –4156(2019. 4.12)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저        : 누수방지과 - 797(2017.01.20)

Ⅰ		공급량 현황

공급량(5월) : 10.377천㎥ ⇒ 전년대비 605천㎥(6.19%) 증가

`                    (단위 : 천㎥, %)

구 분	2017년	2018년				2019년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	10,127	9,772	315	-355	-3.51	10,377	335	605	6.19
1월	9,271	9,576	309	305	3.29	9,904	319	328	3.43
2월	8,444	8,756	313	312	3.69	8,768	313	12	0.14
3월	9,481	9,610	310	129	1.36	9,907	320	297	3.09
4월	9,507	9,318	311	-189	-1.99	9,728	324	410	4.4
5월	10,127	9,772	315	-355	-3.51	10,377	335	605	6.19
6월	10,111	9,897	330	-214	-2.12			-9,897	-100.00
7월	10,631	10,685	345	54	0.51			-10,685	-100.00
8월	10,408	10,679	345	271	2.60			-10,679	-100.00
9월	9,782	9,869	329	87	0.89			-10,685	-108.27
10월	9,628	10,095	326	467	4.85			-10,095	-100.00
11월	9,344	9,834	328	490	5.24			-9,834	-100.00
12월	9,548	10,025	323	477	5.00			-10,025	-100.00
총계	116,282	118,116	324	1,833	1.58			605	6.19

□ 5월 일평균 공급량은 전년 대비 19.5천㎥(6.19%) 증가

※ 시계외 암사(하남) 송수량: 682,066㎥(별도관리)

구별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

구 분	계	송파구(광암중)	강동구(길동중)	비 고
증․감량	605	575	30	일평균 증가량 : 19.5천㎥
증․감율	6.2	8.6	1.0
2019년 5월	10,377	7,268	3,109	일평균: 334.8 - 광암중: 234.5, 길동중: 100.3
2018년 5월	9,772	6,693	3,079	일평균: 315.3 - 광암중: 215.9, 길동중: 99.3

전년대비 공급량 변화도

□ 최근 3년간 월 공급량 비교

□ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2018년 5월				2019년 5월				비 고 (고립여부)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
계	9,772	315.3	-355	-3.5	10,377	334.8	605	6.19
송파구	6,693	216	-374	-5.3	7,268	234.5	575	8.6
광암1	1,605	51.8	-62	-3.7	1,880	60.6	275	17.1	고립
광암2	2,024	65.3	-105	-4.9	2,221	71.7	197	9.7	고립
광암3	2,420	78.1	-145	-5.6	2,361	76.2	-59	-2.4	고립
광암4	644	20.8	-62	-8.7	806	26.0	162	25.2	고립
강동구	3,079	99.3	19	0.6	3,109	100.3	30	1.0
길동	3,079	99.3	19	0.6	3,109	100.3	30	1.0	고립

□ 광암중블록 재조정 및 분리 운영(2016. 2. 1)

- 광암3블록인 가락본, 문정1동, 장지동 일부지역을 광암2블록으로 전환

- 광암3블록인 가락1동, 장지동 일부, 문정2동, 위례동을 광암4블록으로 분리

※ 광암3블록은 축소 및 분리, 광암2블록은 확대, 광암4블록 신설

- 광암4블록은 2016.7.11.부터 암사정수센터 수계로 공급

․광암4블록내 가락시장은 광암정수센터 수계로 전환(2017.7.28)

Ⅱ		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

□ 5월 공급량은 전년 동월대비 605천㎥(6.19%) 증가하였음

- 대형사업지구 송파 문정동, 가락 헬리오시티, 위례신도시 포레샤인아파트,

고덕시영 등 대형건물 오피스텔 준공 입주로 꾸준한 증가

- 지하철 9호선 3단계 8개역사 준공 개통으로 사용량 증가

- 전년 동월대비 수전 2,277전 증(₵80～₵300mm 25전 증)

- 전년 동월대비 인구 5,605명 증가

□ 공공용수량은 3.644천㎥으로 공급량 대비 0.04%이며, 누수복구건수는 전년

동월대비 39건(162%) 증가

분야별 증․감 원인분석

□ 수전  증․감 현황

- 총 수전은 227,770전으로 전년 동월대비 2,277전이 증가

(단위 : 전)

구 분		계	구 경								비 고 (전월)
			15	20	25	30	40	50	75	100~300
증･감	계	2,277	2,155	-126	-133	207	120	29	18	7
	송파구	750	722	-76	-104	101	74	16	11	6
	강동구	1,527	1,433	-50	-29	106	46	13	7	1
2019년 5월	계	227,770	187,291	13,312	10,146	9,676	5,090	1,238	572	445	(227,773)
	송파구	137,324	114,008	7,034	5,546	6,026	3,459	692	282	277	(137,631)
	강동구	90,446	73,283	6,278	4,600	3,650	1,631	546	290	168	(90,142)
2018년 5월	계	225,493	185,136	13,438	10,279	9,469	4,970	1,209	554	438	(225,088)
	송파구	136,574	113,286	7,110	5,650	5,925	3,385	676	271	271	(136,339)
	강동구	88,919	71,850	6,328	4,629	3,544	1,585	533	283	167	(88,749)

□ 인구 증․감 현황

- 총 인구수는 1,104,259명으로 전년 동월대비 5,605명 증가

(단위 : 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	5.6	14.2	-8.61
	0.51%	2.1%	-2.0%
2019년 5월	1,104.3	679.84	424.42
(2019년.4월)	(1,104.6)	(679.82)	(424.73)
2018년 5월	1,098.7	665.62	433.03
(2018년.4월)	(1,098.83)	(665.32)	(433.51)

※ 송파구는 위례신도시, 문정지구 등의 입주에 따라 인구 및 수전 증가

※ 강동구는 재건축․재개발(둔촌주공 등)에 따른 이주로 인구 감소

□ 기온 및 강우량 변화

구 분	2017년 5월	2018년 5월	2019년 5월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	19.5	18.3	19.4	1.1
평균 최고기온(℃)	25.4	23.7	25.6	1.9
평균 최저기온(℃)	14.4	13.4	13.9	0.5
강우일수(일)	5	11	3	-8
강우량(㎜)	16.1	222	37.8	-184.2

- 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2018년 5월			2019년 5월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1 ~ 7일	12.0	23.1	307.8	10.8	24.2	330.0	22.2	7.2
8 ~ 14일	11.5	21.1	313.5	12.6	25.4	333.6	20.1	6.4
15 ~ 21일	14.5	23.9	317.2	16.6	25.4	337.1	19.9	6.3
22 ~ 31일	15.1	25.8	320.3	15.1	27.0	337.3	17	5.3

- 최근 3년간 기온 현황(5월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

□ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구경별	2018년 5월		2019년 5월		전년대비 증․감		비 고
계	24		63		39	162.5%
15 ~ 50㎜	18	75.0%	51	81.0%	33	183.3%
80 ~ 350㎜	6	25.0%	12	19.0%	6	100.0%
400㎜이상		0.0%		0.0%	0	100%

- 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	39	19	1	7	0	12
	162.5%	475.0%	14.3%	116.7%	-	171.4%
2019년 5월	63	23	8	13	-	19
2018년 5월	24	4	7	6	-	7

□ 공공용수 사용 현황

(단위 : 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	연간단가	단위공사	취약관로	배수지청소	물 세척수	수계전환 등
5월	10,377	0.04	3.644	0.235	0.143	0.791	-	2.251	0.224
누계	48,683	0.02	8.219	0.789	0.143	1.349	0	4.404	1.534

※ 공공용수량(월별) 현황 붙임 참조

Ⅲ		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행: 방지량 1,935㎥/일

□ 누수탐지 정비: 20건(50㎜이하: 17건, 80㎜ 이상: 3건)

- 주요 누수탐지 정비

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암2	5. 3.	가락동 129	25	관노후	69	스텐레스관 부설
길동	5. 10.	천호동 386-3	25	관노후	137	스텐레스관 부설

불용관 정비: 23건 (누계: 137, 목표 158건 대비 86.7%)

□ 위 치: 송파구 송파동 97-6 등 23개소

□ 내 용: 새들잠금, 누수방새들, 클램프설치 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

□ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100%이상	유수율 90%이하	비 고
2018년 (목표 97.76%)	5	-	-	- 1~ 12월 유수율(97.52%)
2019년 (목표 97.80%)	5	-	-	-

- 2018년 1 ～12월 유수율 : 90.9～103.72%

□ 유수율 과대․과소 해소 추진

- 중블록, 아리수올림터 수전대사 작업

･ 수전내역을  수시로 확인하여 수정작업 실시

※ 중블록, 수계간 경계확인 수전내역 지속 점검 중

- 중블록 및 수계경계밸브 점검

･ 길동중, 광암1 ~ 4중블록, 가압장 경계밸브 점검 완료

□ 둔촌주공 1단지 앞 등 경계밸브 D300~2200㎜, 47개소 등

･ 기  간: 2019. 5. 1. ~  5. 31.

･ 결  과: 개‧폐 상태  이상없슴

※ 중블록, 수계간 경계밸브 지속 관리

□ 고덕(2~7단지)재건축 지역 공급량 및 수질 특별관리

☞ 총 6개단지 8.2천세대 이주완료, 사용량감소에 따른 과수압 등으로 정체수, 누수 발생이 우려되어 공급계통 밸브 개도율 조정 등 유량․수질관리

- 밸브 개‧폐 및 개도율 조정(17년8월): D80~800㎜, 11개소(고덕동 288 등)

- 퇴수 작업: 매월 1회 정기 퇴수(수질 모니터링 후)

노후상수도관 정비: 0.674㎞ (누계  0.776㎞, 목표 6.4㎞ 대비   12.1%)

□ 공사명: 장지동840~645-1번지 외 4개소 배급수관정비공사 등 3건

□ 개  요: D80~300㎜, L=4,777m

재개발․재건축지역 특별 점검 결과

□ 대 상: 13개소

- 강동구(8개소): 고덕 2,3,5,6,7단지, 둔촌주공, 신동아3차, 암사동514

- 송파구(5개소): 풍납우성, 거여2-1, 거여2-2구역, 미성․ 클로버A, 진주A

□ 기 간: 2019. 5. 1. ~ 5. 31.

□ 점검 내용 및 방법

- 현장 주변 누수발생, 폐전계량기 철거 및 플러그 설치, 부정급수 여부 등

- 지역담당부서, 요금과, 현장민원과, 부서별 소관사항 점검

□ 결 과

- 폐전수전 플러그 설치 상태 양호 함

- 기존관 분기점 폐쇄 확행으로 누수 징후 및 특이사항 없음

Ⅳ		향후 추진

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

노후상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계밸브 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

□ 효율적인 공급량관리를 위한 수계조정, 가압구역 토출압 관리 철저

붙임 1). 중블록 공급량 분석(5월) 1부.

2). 공급량 현황 1부.

3). 공공용수량 현황 1부.

4). 중블록 위치도 및 계통도.

5). 중블록별관리카드 5부.  끝.