문서번호	기술심사담당관-11606
결재일자	2019.6.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목심사팀장	기술심사담당관
이주영		임병길	06/20 김홍길
협조

건축공사장 안전자문단

자문회의 결과보고(6차)

2019. 6.

기술심사담당관

건축공사장 안전자문단

자문회의 결과보고(6차)

용산역전면 1-1구역(용사의집) 재개발사업과 관련, 흙막이 설계 적정성 검토 등 굴착공사 중 안전관리를 위한 건축공사장 안전자문단 자문회의(6차) 결과를 보고드림.

□ 개   요

○ 일    시 : 2019.6.13.(목) 15:00~18:00

○ 장    소 : 용산역전면 1-1구역(용사의집) 재개발사업 현장

○ 참 석 자

- 안전자문단 : 남순성 위원, 오해진 위원, 김명철 위원, 장덕배 위원

- T/F팀 : 기술심사담당관, 도로관리과장, 용산구 도시계획과장,

도시활성화과 담당팀장

- 한국자산관리공사, 국방부, 시공사, 감리단 등 현장 관계자

○ 회의내용

- JSP공법 시험시공 구근형성체 확인

- 흙막이 가시설 시공현황 및 계획 점검 등

□ 공사 진행현황(공정률 7.12%, `19.6.17기준)

○ 흙막이 벽체 시공

- CIP 천공 및 타설 415공 완료(100%)

- JSP 그라우팅 173공 완료(설계417공)(41.5%)

○ 공사장 계측관리(현장내)

○ 폐기물 반출 및 잔여토 반출 등

□ 위원별 주요의견

분야	위원명	주요 자문의견
토질 및 기초	남 순 성 위원	○ 건물 인접구간의 JSP는 CIP구근 사이 최근접 위치에 시공하여 차수효과 향상에 주력하고, 지반 개량범위는 부지내로 최소화 필요 ○ JSP시공시 인접건물에 미치는 영향 파악을 위해 건물의 변위계측이 중요하며, 개량구간 지반의 융기를 세심하게 관찰할 수 있도록 대책 마련 필요
	오 해 진 위원	○ JSP시공전에 인접건물 측과 협의하여 진동, 기울기, 크랙, 침하 등을 측정 할 수 있는 계측기 설치 필요 ○ 인접건물 근접부 JSP시공시 CIP벽체에 근접하게 시공하여 확산범위를 최소화 할 수 있는 방안 검토 필요
토목구조	김 명 철 위원	○ 본 현장은 지표 10m이하 구간에 실트질 점토, 실트질 모래, 실트질 자갈층 등이 교차하고, 연약층을 포함하고 있어 구근의 직경(800mm)을 기준으로 상당한 오차발생을 고려해야하며, 이에 대한 면밀한 영향 검토 필요 ○ 인접건물 지하수위 측정결과가 설계시보다 높은 것으로 측정되므로 지하수위 재확인이 반드시 필요하며, 확인결과에 따라 JSP시공 깊이 조절 필요
건축시공	장 덕 배 위원	○ 1·2차 시험결과 JSP그라우팅시 인접 건축물의 대지경계를 넘어갈 우려가 있으므로, 시험결과를 토대로 JSP공사 시방서를 준수하고 철저한 품질관리와 공사관리로 인접건물 대지에 피해가 없도록 관리 필요 ○ 주변지반의 변위 및 영향여부를 확인하기 위해 계측기 설치가 시급하므로 인접 건축물측에 협조를 구하고, JSP시공시 그라우팅 압력 및 시간 등 시공 기록 관리 필요
T/F	기술심사담당관	○ 기존 JSP구근확인을 위한 시험시공과 실제시공 현장과는 차이(CIP배면 시공)가 있으므로, 대지경계에 접하지 않은 위치에 JSP를 시공하면서 기존 시공부 구근확인 및 추가 시험시공 등을 통해 대지경계 침범 및 인접건물 영향 여부를 면밀히 검증 후 시공 필요 ○ 인접건물 구간의 JSP시공시에는 1·2차 시험시공 결과를 검토하여 현장여건에 적합한 주입 위치 및 압력, 인발 시간 등 최적의 시공계획 수립 필요

□ 향후계획

○ 관련부서(T/F팀)에 자문의견 통보 및 지속적인 피드백 실시

○ 서울시 건축공사장 안전자문단 현장점검(7차) 실시 : `19. 7월중

붙 임 : 안전자문단 자문의견서 1부.  끝.