문서번호	운영과-4533
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	운영과장
정상진	도형철	06/21 최영효
협 조

악취모니터링시스템 무선통신 모듈 교체 계획보고

2019.  6.

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

악취모니터링시스템 무선통신 모듈 교체 계획보고

악취모니터링시스템의 통신상 문제로 프로그램에 고장이 발생하여 통신장치를 교체를 통해 안정적인 데이터 송신환경 조성으로 설비운영에 만전을 기하고자 하고자 보고드림.

Ⅰ		시설현황

□ 점검자: 주무관 도형철, 주무관 정상진

□ 점검일시: 2019. 6. 18. (화)  13시 경

□ 점검현장: 본관동 옥상 악취모니터링시스템 데이터수집부

□ 점검내용

○ 악취모니터링시스템의 프로그램 작동 오류로 인하여 점검실시

○ 통신장치의 고장으로 인해 수신율이 저하되어 전체 시스템이 래깅(Lagging)이 되어 일어난 고장으로 확인함

Ⅱ		조치계획

□  현재 악취모니터링시스템 데이터수집 현장(5개소)에 있는 LoRa통신 모뎀을 모두 교체하여 데이터송신 개선

□ 본관동 데이터 수집부에 있는 데이터컨버터를 교체하여 데이터 수신을 개선하고 데이터를 안정적으로 변환하여 제어실 운영PC로 값을 송신할 수 있도록 개선

Ⅲ		지출계획

□ 소요예산: 4,840,000원(부가가치세포함)

□ 지출방법: 소액 세금계산서에 의거 실비 지급(행정안전부 예규 제20호)

□ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(탈취시설 유지보수)

붙임  1. 견적서 1부.

2. 비교견적서 1부.  끝.