＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [수유동 174번지 외 4개소 배급수관 정비공사-3구간]

1. 시설관리과-11729호(2019.06.19.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 『수유동 174번지 외 4개소 배급수관 정비공사-3구간』 대한

통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 통보합니다.

○ 공 사 명 : 수유동 174번지외 4개소 배급수관 정비공사-3구간

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검 사 위 치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	수유동 174번지 외 4개소 배급수관 정비공사-3구간	2019.06.21. (11:05~11:15)	강북구 인수봉로28길 22 앞 소화전	0.13	0.13	적합

끝.

	행정지원과장
주무관	윤희권		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	06/21 代김효선
협조자
시행	행정지원과-12625	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개