문서번호	급수운영과-10740
결재일자	2019.6.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이재헌	06/21 박희철

「관말 급수지역 수질민원 발생에 따른」 제수변실 정비 및 배급수관망 개선 계획 보고 ********************

2019년  06월

강남수도사업소

(급수운영과)

「관말 급수지역 수질민원 발생에 따른」

제수변실 정비 및 배급수관망 개선 계획 보고

***************에 발생한 원인불명의 이물질 출수에 따른 수질민원이 접수되어, 원인규명을 위한 분기밸브 변실 정비 및 배급수관망 개선 계획을 보고드림.

1. 현    황

○ 위    치: ************************

○ 민 원 인: ******************************

○ 상수관로: 1999/DCIP/D200mm/암사정수센터

○ 분기밸브: 1999/DCIP/D200mm

○ 인 입 관: 1990/COP/D20mm

○ 내    용: ****************************에서 지속적으로 수돗물에 원인불명의 이물질이 검출된다는 민원이 접수됨.

2. 추진경위

○ 18년12월21일: 민원인*****에게 피해배상금 지급

○ 19년04월30일: 건물 3,4층에서 원인불명의 이물질이 검출된다고 유선으로 접수*********, 현장방문하여 긴급 퇴수실시************ 계량기 출수 확인결과, 이상없음)

○ 19년06월18일: 건물 내부 3,4층 수도꼭지에서 지속적으로 이물질이 검출된다는 내용의 민원 유선으로 재접수(현장 점검 요청)

○ 19년06월19일: 현장방문하여 퇴수 및 계량기 출수 확인(계량기 출수 결과, 건물 내부에서 검출된다는 이물질이 발견되지 않았음)

3. 보고내용

*******

************************

○ 상기 도면의 *********** 골목길 수압이 낮아 삼성배수지에서 암사정수센터로 수계변경을 하였고, 이로 인해 제수밸브를 차단하여 관말 급수구역이 되었음(수돗물에서 이물질 검출).

○ 이로 인해 퇴수밸브를 설치하여 그간 정기적으로 퇴수를 시행하였으나, 이후에도 수돗물에서 이물질이 검출된다는 민원이 있어 원인 파악 및 조치가 필요한 실정임.

4. 조치계획

○ 상기 민원해소를 위해 *********** 앞 골목 분기밸브에 대해 변실정비 및 변실 내 새들분수전(D20)을 설치 한 뒤 배수관(1999/DICIP/D200)에 대한 공기세척을 시행코자 하며,(이후 건물 내 이물질 검출여부 확인 필요).

○ 추후, 이와 같은 민원사항을 대비하고자 상수도관(D100*50m)을 새로이 매설하여 순환배관망 형성이 타당할 것으로 사료됨.

○ 또한, 공사시행은 2019년 수서동 외 14개동 상수도공사 연간단가 계약업체인 『㈜한배엔지니어링 ***』에게 작업 지시코자 합니다.

위 치	공사개요	소요예산	예산과목	비 고
***************	제수변실 정비 D200*1개소 새들분수전 설치 D20*1개소	5,000천원	자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비
*******************	상수도관 부설 D100mm*50m	10,000천원	자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

5. 향후계획

○ 위 보고내용과 같이 공기세척을 실시한 뒤 이물질 출수 여부를 확인코자 하며.

○ 향후, 시민들에게 맑은 물 공급 및 장기적인 시설물 유지관리를 위해 2019년 하반기 도로굴착 심의 후, 도로굴착 허가를 받아 상수도관(D100mm, L=50m) 매설공사를 통해 순환배관망을 형성하여 민원을 해소코자 합니다..

붙임 : 1. 피해배상 심의회 개최 결과보고 1부.

2. 피해배상 심의회 설명서 1부.  끝.

3. *******.  끝.