문서번호	인력개발과-13992
결재일자	2019.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		인재노무팀장	인력개발과장
전성민		권소현	06/21 김기봉
협조

2019년 상반기 태양광설비 안전점검 결과보고

(민간위탁 연수원)

2019. 6.

'19년 상반기 민간위탁 연수원 태양광설비 안전점검 결과보고

‘태양의 도시, 서울’ 추진과 관련, 공공 태양광 발전시설의 폭염, 강풍 등에
의한 화재 등 안전사고 예방을 위해 실시한 안전점검 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

2019년 상반기 공공태양광시설 안전사고 예방을 위한 일제점검 실시(녹색에너지과-11966호,`19.05.10.)

2019년 상반기 민간위탁 연수원 태양광설비 안전점검 계획
(인력개발과-13533호,`19.06.17.)

Ⅱ		2019년 상반기 태양광설비 안전점검 개요

점검기간 : 2019. 6. 19.(수) ~ 6. 20.(목)

점검대상 : 민간위탁 연수원 2개소(서천, 수안보)

구 분	점검일자	태양광설비 현황
		설 치 위 치	설비용량	운 전 개 시
수안보 연수원	2019.06.19.	하늘관 옥상	20.16 ㎾	2008년 5월
서천 연수원	2019.06.20.	창의관 옥상	32.10 ㎾	2007년 5월

점검방법 : 합동점검(서울시, 연수원 전기안전관리자)

주요 점검내용

- 파손 및 동작상태, 인버터·접속함 내부 먼지 청소, 소화기 비치 여부

- 인버터․접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정 여부

- 절연 및 접지저항 측정(반기1회), 적외선 열화상 측정(분기 1회) 등

Ⅲ		점검결과

연수원에 설치된 태양광설비(모듈, 접속함, 인버터 등)는 모두 10년이상 경과하였으나 전반적인 관리상태가 양호하였음

민간위탁업체에 소속된 전기안전관리자가 매분기별 장비(전류, 저항측정기, 열화상탐지기)를 이용한 안전점검을 실시하고 있음

※ 다만, 수안보 태양광설비의 접속합 내부에 먼지가 일부 쌓여 강풍시 접속단자에 영향을 줄 우려가 있어 현장에서 즉시 먼지제거 조치를 완료함

Ⅳ		점검결과 조치

공공 태양광설비 안전점검 결과 제출 : 2019. 6월(녹색에너지과)

붙 임  1) 태양광 설비 안전점검 결과 1부.
2) 안전점검 점검결과 제출용(녹색에너지과) 1부. 끝.