현장실정보고서(불용관정비 밸브설치)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
곽미숙	양재덕	06/24 代임인택
협 조

문서번호 :	급수운영과-10118

명에 의거 동 담당 업무 수행중 (주)건양엔지니어링의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현    황

◦ 문서대호: (주)건양엔지니어링, 강동 019-29(2019.6.12.)호

◦ 공 사 명: 2019년 강동수도사업소 관내 긴급누수 복구공사

◦ 관련내용: 가락동 80번지 앞 불용관 누수

▢ 실정 보고 내용

◦ 송파구청 하수도관 부설공사중(2019.6.11.) 가락동 80번지 앞 불용관이 발견되어 강동수도 관내 누수복구 업체에서 상가지역 단수민원이 발생되어 임시 지수조치된 상태로 배수관 맞이음 정비가 필요한 실정임.

▢ 보고자 의견

◦ 상기와 같은 실정으로 배수관 이형관(D200/80mm)에서 누수가 발생하여 강동수도 관내 긴급 누수복구업체에서 배수관 맞이음 정비시 가락동 80~86-19 주변 상가 밀집지역(먹자골목)의 영업손실 및 단수민원을 사전에 방지하기 위하여 부단수 시공으로 불용관 정비토록  『2019년 오금동외 14개동 상수도공사』 계약상대자인 다사랑산업(주) 박제경에 부단수 밸브를 설치토록 작업지시 하고자 합니다.

- 공사개요: D=200mm 부단수밸브(S게이트 밸브), 원형변실 설치

- 개략공사비: 약 9,000천원

- 예산과목: 자본적지출,유형자산취득, 구축물,시설비

붙임   1. 현장 실정 보고서 1부.

2. 위치도 1부.  끝.