문서번호	정수운영과-3950
결재일자	2019.6.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	06/24 박동규
협 조	주무관			박효배
	주무관			代윤충용
	주무관			이준호
	주무관			김명수
	주무관			이승열

2019년 입상활성탄 굴상 및 투입 계획

2019.06.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

2019년 입상활성탄 굴상 및 투입 계획

기능이 저하된 입상활성탄을 신탄으로 교체 시공하고자 기존 입상활성탄 굴상 및 신탄 투입하여 정수처리 운영에 만전 기하고자 함

Ⅰ		입상활성탄 굴상 및 투입 근거

******************************************************

******************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 입상활성탄 신탄 구매 계약 체결(‘19.5.13)

○ 계약업체 : 삼천리카보텍【물량 1,451㎥(5지),금액 2,127,700천원】

Ⅱ		입상활성탄 시설 및 운영 현황

시설명	시 설 규 모	활성탄 종류	활성탄충진량(㎥)	활성탄 사용기간
활성탄흡착지	10지(B4.4m×L13.0m×2면)	석탄계 (중국산)	2,902㎥ (113.37㎡×2.56m×10개지)	6년 경과 (‘13.1월~현재)

Ⅲ		입상활성탄 굴상 및 투입 사업 개요

□ 공 사 명  : 입상활성탄 10개지 중 5개지(1,451㎥) 굴상 및 투입

□ 사업기간  : 2019.9 ~12

*********************************************************************

**********************************

□ 예산과목  : 상수도사업비용,영업비용,정수비,재료비,일반재료비

Ⅳ		입상활성탄 굴상,투입 추진 계획

□ 추진근거

○입상활성탄 구매 및 규격방법 개선방안【본부생산관리과-1304(‘19.2.8.)】

□ 추진계획

○ 입상활성탄 신탄 납품시 물연구원에 성분 검사 합격후 굴상․투입 포설 실시

굴상,투입 1지단위 실시

·생산 운영관리에대한 영향 최소화,굴상한 폐입상활성탄 적치장소 협소 방지

○ 폐활성탄  1지단위 반출 : 적치 장소 협소화 방지 하고자 반출

○ 폐활성탄 반출 공정에 따라 신탄 입상활성탄 납품․투입(5개지)

○ 활성탄 신탄 반입은 1지 기준으로 반입하되, 장소 협소 관계로 침전지 1·2계열 공터에

적치 보관후, 투입시 활성탄흡착지 운반하여 투입(침전지→ 활성탄흡착지 80m)

*********************

*******************************************************************************************************************************************************

신탄1차 납품소요기간 : 3 ~5개월

·1개지 투입소요기간 30일(굴상 5일 + 시료검사 10~15일 + 납품․투입 3일+ 시운전 5일)

납품․투입은 굴상공정에 따라 투입시기 및 투입량 결정

Ⅴ		계약방법

□ 계약방법 : 일반공개경쟁

□ 참가자격

-  건설산업기본법에 의한 『상․하수도설비공사업』 면허소지자

- 주된 사무실이 경기도 또는 서울시에 소재한 업체

**************

□ 계약(설계)심사 : 본부 안전총괄과 (10일이내)

□ 물품 규격 사전 공개 (조달청 나라장터 5일)

□ 계약의뢰 : 본청재무과

□ 활성탄 굴상 및 투입 : 9월 ~12월

************

******************************************

*****************************************