투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	탈수A동 탈수기(#5, 6호) 슬러지 공급펌프(예비기) 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0450호(2019.6.21.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“탈수A동 탈수기(#5, 6호) 슬러지 공급펌프(예비기) 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 탈수A동 탈수기(#5, 6호) 슬러지 공급펌프(예비기) 수리

2) 요청사유 : 슬러지 공급펌프 장기간 사용에 따른 부품 마모 및 유니버셜 조인트 파손에 의한 가동 불가

3) 수리대상 : 슬러지 공급펌프(EH-1900, 55㎥/h×11㎾) 1대

4) 수리내용 : ROTOR, STATOR, 유니버셜조인트, 메카니컬씰, 베어링 등 교체

5) 소요예산 : *********************

6) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(슬러지 공급펌프 고장 시 교체운전을 위하여 수리 후 예비품으로 확보)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및  물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 06/24 최영효
협조자
시행	운영과-4589	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)