통수전 수질검사결과 출장 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박찬삼	이인형	06/24 代김효선

급수운영과-8282(2019.4.26)호와 관련하여, 월계배수지 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 동수전 : 월계배수지(2지)

□ 출 장 자 : 박찬삼, 박순덕

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)
월계배수지 (2지)	2019.6.24. (14:20~14:40)	0.12	0.37	6.9	0.00	기준 이내

끝.