문서번호	행정운영과-7776
결재일자	2019.6.25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
나동안		代구경모	06/25 이상국
협 조
	기획예산과장			박재희
	재무회계과장			김분숙

청사 비상방송설비 성능개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06.

경영관리부

(행정운영과)

청사 비상방송설비 성능개선 계획

본부 청사 소방설비 작동기능점검결과 비상방송설비의 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락, 단선시 다른층의 화재통보 불량이 지적되어 전층 비상방송설비의 성능 개선을 실시하여 화재 등 안전에 만전을 기하고자 함

근거
❍  「화재예방, 소방시설 설치 · 유지 및 안전관리에 관한 법률」 제 10조(피난시설,       방화구획 및 방화시설의 유지·관리) 제1항

❍ 처분사전통지서 : 서대문 소방서 예방과-5833(2019.5.13.)

비상방송설비 현황

❍ 구매 일시 : 2011.12.

❍ 제작사 : ㈜케빅

❍ 설비개요

- 랙 1개, 전원공급설비 1, 통합방송설비 1, 튜너 1 등

문제점

❍ 본부 청사 비상방송설비는 화재시 하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락, 단선시 다른층의 화재통보 불가함

비상방송설비 성능개선 계획

❍ 구매일자 : 2019. 7.

❍ 소요예산 : 150만원

- 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 수선유지교체비(수선유지비)

❍ 유형별 성능개선 방안

1안	2안	3안	4안
각 층 배선용 차단기(퓨즈) 설치	각 층 배선 상에 특허제품 설치	각 층마다 증폭기 또는 다채널앰프	라인체크‧RX리시버 이상부하컨트롤러
◦구역별 발신기 옆 ◦제품비용 저가 ◦손쉽게 설치 ◦유지관리를 위한 표시등 방식 권장 ◦공동주택 등 용이	◦구역별 발신기 옆 ◦제품의 LED등으로 동작여부 확인 ◦R형수신기에 동작 상태표시 ◦공동주택 등 용이	◦관리실 방송랙 ◦로컬장비 불필요 ◦다채널(2~4회로) ◦단락시 문제회로 차단 ◦상가 등 일반건물 적용적합	◦관리실 또는 각동 통신 단자함 ◦관리실에서 실시간 작동상황 확인 ◦장비별 16~32회로 (채널) 적용

❍ 선정(안) : (4안) 실시간 라인체크 방식을 적용

❍ 구매·설치방법

- 선정업체 : ***********

· 라인체크 장비(3선식 12회로) 1개, 설치
- 선정사유

· 비상방송설비의 화재 안전기준의 충족 및 가격이 저렴하고 유지관리·설치가 간단 함

추진일정

❍ 구매·설치 --------------------------------------- ’19. 7.  끝.