문서번호	기전과-6129
결재일자	2019.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
차민권		06/25 代배용우
협 조
	주무관		김원일

「2019년 교통신호기 전기안전점검」

부적합 설비 조치 결과 보고

2019. 6

북부도로사업소

(기 전 과)

「2019년 교통신호기 전기안전점검」

부적합 설비 조치 결과 보고

전기안전공사 일반용 전기설비(교통신호기) 정기점검 실시결과에 따라 부적합 설비에 대한 조치를 취하고 결과를 보고드림.

▢ 관련근거

○ 한국전기안전공사 서울북부지사(점검부)-1821호(2019. 5. 8.)

- 2019년 교통신호등 정기점검 실시 결과 재송부(북부도로)

○ 한국전기안전공사 서울(점검부)-2093호(2019. 5. 8.)

- 일반용 전기설비 정기점검 결과 알림(교통신호등)

○ 대영유비텍주식회사-대영GE 19B-06-20호(2019.06.14.)

- 정기점검 부적합개소 조치 결과보고(연간단가-2구역)

○ 대영유비텍주식회사-대영GE 19B-06-22호(2019.06.17.)

- 정기점검 부적합개소 조치 결과보고(연간단가-1구역)

▢ 부적합내용

○ 부적합 유형

구	시설물	대상	부적합 유형				비고
			절연저항	접지저항	분전함 상태	누전차단기
1구역 (종로, 강북, 성북)	분전함	22	1	10	0	12	부적합중복1개소
	등주	51	8	0	0	43
	경보등	6	0	4	3	0	부적합중복1개소
2구역 (노원, 도봉)	분전함	11	1	4	0	6
	등주	27	15	0	0	12
	경보등	2	0	0	0	2

▢ 조치결과

○ 1구 역

(처리완료/대상)

구	시설물	대상	부적합 유형				비고
			절연저항	접지저항	분전함 상태	누전차단기
1구역 (종로, 강북, 성북)	분전함	(21/22)	(1/1)	(10/10)	0	(11/12)	성신여대 교차로 공사예정
	등주	(34/51)	(8/8)	0	0	(26/43)
	경보등	(6/6)	0	(4/4)	(3/3)	0	100% 처리완료

○ 2구역

(처리완료/대상)

구	시설물	대상	부적합 유형				비고
			절연저항	접지저항	분전함 상태	누전차단기
2구역 (노원, 도봉)	분전함	(11/11)	(1/1)	(4/4)	(0/0)	(6/6)	100% 처리완료
	등주	(27/27)	(15/15)	(0/0)	(0/0)	(12/12)	100% 처리완료
	경보등	(2/2)	(0/0)	(0/0)	(0/0)	(2/2)	100% 처리완료

▢ 재점검일정

○ 전기안전공사의 재점검시 다시 한 번 부적합이 나올 경우에는 개선명령이 떨어지며, 그 이후에도 조치가 안될시 과태료 200만원이 부과 됨.

○ 전기안전공사의 재점검은 6월 24일 이후 실시되며 재점검시 적합 판정을 받을 수 있도록 조치가 되어있는 상태임.

붙 임 : 1. 점검 결과표(강북, 성북, 노원, 도봉).
2. 점검 결과표(종로).
3. 정기점검 부적합 개소 조치결과보고(1구역).
4. 정기점검 부적합 개소 조치결과보고(2구역).  끝.