투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 바이오가스 브로워(A, B호) 인버터 판넬 설치 외 1건 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0448호(2019.6.21.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 바이오가스 브로워(A, B호) 인버터 판넬 설치 외 1건 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 바이오가스 브로워(A, B호) 인버터 판넬 설치 외 1건

2) 요청사유 : 바이오가스 브로워 가동 시 초기 기동에 의한 과전류로 트립현상 발생,  건조기(C호) 내부 이물질 유입 시 가동불가 현상 발생

3) 작업내용

가) 바이오가스 브로워(A, B호) : 인버터 판넬 설치(인버터 제어방식으로 개선)

나) 건조기(C호) 인버터 정·역회로 구성 및 설치

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : ******

나. 검토결과 : 승인(바이오가스 브로워 가동 시 안정이고 원활한 운전을 위하여 인버터 설치가 필요하고, 건조기 내부 이물질 유입시 신속한 제거를 위하여 정·역회로 구성 및 설치 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 철저, 계약관리 및 물품검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	06/25 이성재
협조자
시행	운영과-4614	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)