문서번호	정수과-1692
결재일자	2019.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김용식		代장호	06/25 서대훈
협조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수”

「2019년 정수처리시설 청소용역」

상반기 정수처리시설 청소 완료보고

2019. 6.

정수과

「2019년 정수처리시설 청소용역」

상반기 정수시설 청소 완료 보고

우리 정수센터에서 시행중인 『2019년도 정수처리시설 청소용역』 추진과 관련하여 상반기 청소를 완료하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거

정수처리시설 청소용역 시행(정수과-125, ‘19.01.15)

2019년 상반기 정수시설 청소 추진계획(정수과-667, ‘19.3.13)

Ⅱ		용역개요

용 역 명 : 2019년 정수처리시설 청소용역

계약기간 : 2019. 3.12. ~ 2019. 12. 26.

계약업체 : 동하엔지니어링(대표 김윤희)

계약금액 : 금251,121,590원

청소물량

□ 주벽청소 288,086㎡, 정수지 청소 31,753㎡, 슬러지 청소 ㎥, 상등수 이송 1회

청소횟수

□ 연 1회 : 정수지,

□ 연 2회 : 응집․침전지(웨어 및 수로 포함), 여과지, 배출수처리장

활성탄흡착지,농축조1,2차, 응집지 침전슬러지 등.

□ 연 3회 : 배출수 처리장 농축슬러지 제거

Ⅱ		추진결과

상반기 청소결과 : 연간 공정률 대비 45% 청소 완료

상반기 용역기간 : ‘19. 3. 12. ~ 7.12.

(부 분) 준공금액 : 금79,986,392원

청소대상(상반기 작업안내 내용)

□ 응집지(24지) 1회 : 주벽․패들․수로 청소, 바닥 퇴적물 제거 등

□ 침전지(24지) 1회 : 주벽, 바닥, 웨어 및 수로 청소

□ 여과지(56지) 1회 : 주벽, 유입수로, 중앙수로 청소

□ 활성탄흡착지(36지) 1회 : 주벽, 트라프 청소

□ 배출수 처리장 각2회 : 배출수지(4지), 배슬러지지(2지), 회수조(2지):1회

청소완료 현황

□ 공정별 청소완료 내용

- 응집지 1회 : 총 24지 중 24지 청소완료

- 침전지 1회 : 총 24지 중 24지 청소완료

- 여과지 1회 : 총 56지 청소완료

- 활성탄흡착지 1회 : 총 36지 청소완료

- 배출수 처리장 2회 :

▸ 배출수지(4지), 배슬러지지(2지), 회수조(2지):1회 청소완료

□ 청소완료 세부내역(계획물량과 동일하게 준공)

구 분	시 설 물	단위	계획물량	청소완료	비 고
주벽 청소	침전지(21지)	㎡	61,178	61,178
	침전지웨어(21지)	㎡	17,212	8,606
	침전지수로(4지)	㎡	2,185	2,185
	여과지(56지)	㎡	10,287	10,287
	응집지(20지)	㎡	28,375	28,375
	배출수지(4지)	㎡	7,072	7,072
	배슬러지지(2지)	㎡	2,646	2,646
	회수조(2지)	㎡	1,494	1,494
	1차 농축조(2지)	㎡	3,485
	2차 농축조(2지)	㎡	1,271
	활성탄흡착지(36지)	㎡	8,838	8,838
	소 계	㎡	144,043	130,681
슬러지 청소 (응집․침전지)	유입수로(4지)	㎥	59	59
	응집지(20지)	㎥	730	730
	소 계	㎥	789	789
슬러지 청소 (배출수처리장)	배출수지(4지)	㎥	534	534
	배슬러지지(2지)	㎥	305	305
	1차 농축조 (2지)	㎥	961
	2차 농축조 (2지)	㎥	254
	소 계	㎥	2,054	839
상징수 이송	농축조(4지)	회	1	1
	침전지(24지)	회	1
	소 계	회	2	1

Ⅲ		행정사항

2019년 상반기 정수시설 청소 완료

□ 1차 작업내용서에 따라 주벽 및 슬러지 청소 실시

□ 계획된 작업내용 물량에 대하여 청소 완료 하였기에 정산 및 1차 준공처리

2019년 하반기 정수시설 청소 추진 ☞ 【별도 계획 수립】

□ 하절기 장마 종료 후 전체공정에 대하여 2차 작업안내 및 청소실시 : 8월 초순

- 응집․침전지(24지), 여과지(56지), 정수지(4지), 배출수지(4지),오존접촉지 (4지),      배슬러지지(2지), 회수조(2지), 1차 농축조(2지), 2차 농축조(2지)

□ 공사일정 등으로 인한 청소 요청시 우선 청소후 하반기 계획에 반영

붙임 : 1. 상반기 청소현황 1부.

2. 2018. 1차 완료내역서 1부.

3. 청소완료 사진자료 1부. 끝.