문서번호	급수운영과-15159
결재일자	2019.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이훈재		이상환	06/26 송근호
협조
	주무관		권기섭

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

2019년 상반기 상수도시설물 정기점검 결과 보고

2019. 6.

동부수도사업소

(급수운영과)

2019년 상반기 상수도시설물 정기점검 결과 보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의하여 2019년 상반기 상수도시설물(배수지, 도송수관) 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

1	관 련 규 정

□ 시설물의 범위(시특법 시행령 제2조 1항, 별표1)

구 분	1 종 시 설 물	2 종 시 설 물
대 상	• 도․송수관로, 취수시설, 정수장 • 배수지, 가압장, 수원지시설	• 배수관로, 급수시설
점 검	• 정밀안전진단, 안전점검	• 안전점검

□ 안전점검․진단의 실시주기(시특법 시행령 제6조 1항, 별표1의2)

구 분	정밀안전진단	정밀 점검	정기 점검	수시 점검
대 상 (B․C등급이상)	• 5년 1회 ※최초:준공10년후 1년이내	• 2년 1회 ※최초:준공3년이내	• 반기 1회	•해빙기, 여름철 등
점 검	• 1종 시설물	•1, 2종 시설물	•1, 2종 시설물	•1, 2종 시설물

□ 안전점검 시행방법

구 분	용 역 시 행	자 체 점 검 시 행
대 상	• 정밀안전진단, 정밀점검	• 정기점검, 수시점검
점 검	• 1종 시설물	• 1, 2종 시설물

2	점 검 대 상

□ 점검대상: 1종, 2종 시설물

○ 배수지: 5개소(대현산, 금호, 아차산, 아차산(소), 응봉)

○ 가압장: 2개소(대현산, 아차산 _ 시설관리과 기전팀 보고)

○ 도송수관로: D=400~2,200mm, L=53.7km

수계	구경(mm)	연장(m)	부설년도	관로재질
계	400~2,200	53,764	1973~2018	DCIP, SP
대현산 (뚝도수계)	900~2,200	12,170	1985~2018	도복장강관(SP)
아차산 (구의수계)	400~2,200	41,594	1973~2018	덕타일주철관(DCIP), 도복장강관(SP)

□ 점검기간: 2019. 6. 10. ~ 6. 21.(우기대비 안전점검 병행 실시)

□ 점 검 자: 안전담당 이훈재, 박성욱, 공영춘(3명)

□ 점검방법: 자체점검, 육안점검

3	분야별 점검사항

□ 시설물 분야

○ 시설안내 및 안전표지 정비 ․ 관리 여부

○ 구조물 내, 외부 도색불량 등으로 미관 저해 여부

○ 구조물 균열 및 파손, 옥상 방수 불량에 따른 누수 여부 등

○ 각종 밸브류 부식 및 정상 작동 여부

○ 배수지 항 누수 및 우수 등 유입 여부

○ 구내 송 배수관로 외부 부식 및 연결부 누수 여부

○ 기타 시설물 파손 여부 등

□ 주변 환경분야

○ 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안정상태

○ 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

○ 시설물 휀스 및 울타리 파손, 도색 불량 상태

○ 기타 주변환경 저해요인 등

□ 도송수관로

○ 관부설환경의 변화유무(노출, 침하 등)

○ 관보호시설상태(노출관로)

○ 방식설비 이상유무

○ 관체 및 밸브누수여부 및 밸브실 손상여부(균열 등)

○ 관, 밸브 부식 및 도복장 상태

4	점 검 결 과

□ 배수지(5개소): 구조물 및 시설물의 안전상태 이상없음

○ 아차산배수지: 폐기물 처리 및 제초작업 필요(진행 중)

- 7.1.(월)까지 정비 후 본부 시설관리과 보고 조치

○ 아차산배수지: 배수로 낙엽 적치에 따른 정비(완료, 6.12.)

□ 도·송수관로: 관로, 밸브 및 밸브실 시설물의 안전상태 이상없음

○ 구의정수장(아차산배수지) 관로: 철개 소음에 따른 고무링 교체(완료, 6.14.)

5	조 치 계 획

□ 점검결과 시설관리과 제출, 시설물 정보관리시스템(FMS) 입력

□ 재난발생 위험 정도에 따라 안전조치 시행

○ 경미한 사항은 현장시정 조치

○ 정비가 필요한 사항은 우기 전 조속한 보수.보강

○ 재난 위험도가 높은 시설은 정밀안전진단 실시

○ 중대한 결함이나 위험요인이 발견될 경우 법적 응급조치 이행 철저

□ 지속적인 순찰 및 점검으로 시설물 유지관리체계 구축

붙임 1. 배수지 안전점검표 1부.

2. 도·송수관로 안전점검표 1부.  끝.