문서번호	운영과-4775
결재일자	2019.6.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김종경		문유식	06/26 기혜경
협조

2019년도 북서울미술관

실내공기질 측정결과 보고

2019. 6.

서울시립미술관

【 운 영 과 】

실내공기질 측정결과 보고

다중이용시설등의 실내공기질 관리법에 따라 북서울미술관 내부의

실내공기질 측정을 완료하고 그 결과를 보고 합니다.

□ 추진배경

○ 운영과-4058(18.6.4.)호

“2019년도 시립북서울미술관 실내공기질 유지관리 및 측정 계획”

□ 측정결과

○ 측정일자 : 2019. 5.21.~ 2019. 5.29.

○ 측정결과 : 적합 (모든 항목 관련 기준치 이내로 측정)

○ 측정업체 : *****************************

○ 측정지점 : 총 13지점

법정지점(5지점)	추가지점(8지점)	비 고
① B1층 주차장 ② M1층 주차장 ③ 지하1층어린이갤러리 ④ 1층전시실 ⑤ 2층전시실	① 키즈존 ② 다목적홀 ③④ 1,2층 프로젝트 갤러리 ⑤ 방재실 ⑥ 어린이갤러리2 ⑦ 체력단련실 ⑧ 행정실	○ 전시관람객에게 쾌적한 환경조성을 위하여 추가지점 설정

○ 측정항목

유지기준항목	권고기준항목	비고
○ 미세먼지, 이산화탄소 포름알데히드, 일산화탄소	○ 2년에 1회실시 ○ 이산화질소, 라돈, 휘발성유기화합물	○유지기준과 권고기준 병행 측정

○ 법정검사 결과(※측정 후 분석기간이 10~20일 소요)

측정항목	기준단위 (서울시조례)		측정값 및 장소					비고
	미술관 (이하)	실내 주차장 (이하)	미술관			실내주차장
			전시실1	전시실2	어린이갤러리	지하1층 주차장	M1층 주차장
미세먼지 (PM-10) [eqn: mu g/m ^{2}]	140	180	47.9	59.6	52.2	69.3	64.7	결과 적합
이산화탄소 ([eqn: CO _{2}]) ppm	1,000	1,000	522	535	510	550	545
포름알데히드 (HCHO) [eqn: mu g/m ^{2}]	100	100	9.1	58.1	14.4	10.9	17.9
일산화탄소 (CO) ppm	9	20	0.5	0.6	0.5	1.3	1.2

○ 추가검사 결과(※측정 후 분석기간이 10~20일 소요)

측정항목	기준단위 (서울시조례)	측정값							비고
	미술관 (이하)	어린이갤러리2	다목적홀	하트 탱크	프로 젝트1	프로 젝트2	방재실	사무실
미세먼지 (PM-10) [eqn: mu g/m ^{2}]	140	55.3	51.9	49.8	51.6	45.1	39.4	43.5	결과 적합
이산화탄소 ([eqn: CO _{2}]) ppm	1,000	512	533	505	562	537	585	635
포름알데히드 (HCHO) [eqn: mu g/m ^{2}]	100	7.3	85.0	90.6	42.4	78.5	55.5	83.3
일산화탄소 (CO) ppm	9	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5

○ 결과분석

- 공기조화기 필터교체 및 청소작업 등 지속적인 유지관리로 측정항목       전체부분에서 기준치 이내의 결과치를 나타냄.

- 추가측정한 1,2층 프로젝트갤러리. 키즈존, 행정실, 다목적실, 어린이갤러리2,         방재실, 체력단련실 등도 기준치 이내로 측정됨(붙임참조)

□ 행정사항

○ 실내공기질 측정결과 통보 : 노원구청 녹색환경과

붙임 : 실내공기질 측정기록부.  끝.