문서번호	원수관리과-957
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		유통희	06/27 서대훈
협 조
	정수시설과장			백상희
	주무관			고형남
	주무관			이승수
	주무관			김기철

＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂

취수장 전기설비 보수계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수장 전기설비 보수계획

우리 센터 통합취수장 전기설비를 보수하여 안전한 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함

□ 주요 기전시설 현황

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 보수대상별 문제점 및 대책

1. 뚝도 수충격 방지시설(#3) - 수위계

가) 수충격 방지시설 현황

*************************************************************************************************************************************************************************************************

나) 점검결과 문제점 및 조치의견

- 뚝도 수충격 방지탱크(3호)에 설치되어 있는 수위전송센서 고장으로 뚝도 수충격 방지탱크(3호)내 수위를 확인할 수 없음

- 수충격 방지설비는 돌발정전으로 인하여 모든 펌프가 일시에 정지될 경우 순간적으로 도수관로의 급격한 유속변화와 함께 압력이 크게 상승하거나 하강하면서 발생하는 수충격으로부터 도수관로 및 펌프 설비를 보호하는 설비로

- 고장 설비에 대해 수충격설비 제조사에 점검의뢰한 결과 장기 사용(2011년 설치, 8년 경과)으로 노후되어 수리가 불가하여 교체가 불가피한 실정으로 교체추진 코자함

※ 점검자 : SM테크(수충격 방지설비 제조사) 양인수 이사

2. 강북․뚝도 전기실 CO2 소화설비 - 수신반

가) CO2 소화설비 현황(강북․뚝도 전기실에만 설치)

(단위 : 대)

***********************************************************************************************************

나) 점검결과 문제점 및 조치의견

- 강북․뚝도 전기실의 CO2저장실에 설치되어 있는 화재수신반의 릴레이 등이 오동작하여 화재가 발생하지 않았음에도 CO2 방출알림 싸이렌이 가동되는 문제가 있음

※ 점검자 : 금강전자(화재수신반 제조업체) 가송현 부장

- 본 수신반은 2010년 5월 제조(9년 경과)된 제품으로 고장난 부품을 교체 보수하고자 함

3. 강북․뚝도 펌프실 실링수펌프 교체에 따른 전기공사

가) 강북․뚝도 펌프실 실링수펌프 교체 현황

************************************************************************************************************************************

나) 문제점 및 조치의견

- 기존에는 한강 원수를 취수펌프 축봉수로 사용하기 위하여 실링수펌프 2대로 구축된 실링수 시스템을 운영하였으나

- 한강 원수를 축봉수로 사용함에 따른 문제를 개선하기 위해 수돗물을 이용하는 실링수 리싸이클 시스템으로 개선함에 따라 펌프 전원공급 및 제어시스템을 개보수하고자 함

□ 추진계획

○ 공사내역 및 소요예산

공사내용	소요 예산	비 고
뚝도 수충격방지 탱크 수위센서(1세트) 교체 8.8m, 입력DC24V, 출력4~20mA	약2,000천원	수충격 방지시설 뚝도계열 #3
강북․뚝도 전기실 CO2 화재수신반(1면) 보수	약300천원
강북․뚝도 펌프실 실링수펌프교체 전기공사 1식	약7,000천원	감시제어프로그램 수정 포함
합계	약9,300천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비

○ 추진방법 : 우리 정수센터 전기공사 연간단가계약 업체에 작업지시하여공사시행 후 정산처리

□ 행정사항

○ 전기공사 연간단가계약 업체에 작업지시 및 정산처리 - 정수시설과. 끝.