	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재안전특별조사(자진개선대상) 완료보고(암사****등13개소)

1. 관련근거

가. 예방과-1481(2019.1.11.)호 「서울시 화재안전특별조사 2단계 추진계획 알림」

나. 예방과-1482(2019.1.11.)호 「2019. 화재안전특별조사 2단계 조사대상 확정 알림」

다. 예방과-9127(2019.5.21.)호 「2019년 6월 중 2단계 화재안전특별조사 계획 보고」

2. 제천·밀양 화재참사를 계기로 대형화재 참사 재발방지를 위한 화재안전특별조사 자진개선대상 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

대상명 (위치)	구조	지적사항	조치 사항	확인일	확인 결과
****** *******	4/1층 연면적 458m2	피난구유도등 점등불량	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
**** *******	6/1층 연면적 656.34m2	소방계획서미비치	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
**** **********	5/0층 연면적 609.67m2	소방계획서미비치	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
******** *********	2/1층 연면적 365m2	피난구유도등 점등불량	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)

대상명 (위치)	구조	지적사항	조치 사항	확인일	확인 결과
**** **********	4/0층 연면적 566.58m2	완강기 표지미부착	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
**** ********	3/1층 연면적 744.51m2	피난안내도 크기부적정	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
********* ***********	3/1층 연면적 320.96m2	피난구유도등 크기부적정	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
********* ***********	5/0층 연면적 488.06m2	계단통로유도 등점등불량	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
******** *******	5/0층 연면적 738.43m2	6층 감지기 감열부탈락	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
********* ************	2/1층 연면적 446.80m2	피난구유도등 점등불량	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
********* ***********	2/1층 연면적 794.29m2	발신기위치표시등 점등불량	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
******** ***********	7/2층 연면적 2,613.69m2	방화문 도어체크탈락	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)
**** ************	5/1층 연면적 1,466.86m2	화재수신기 예비전원 불량	정비 또는 교체	2019. 6.25	완료 (적합)

.끝.

담당자	황호실		검사지도팀장	엄재화		예방과장	06/27 代김보경
협조자
시행	예방과-11576	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	hwanghshhs@seoul.go.kr	/	부분공개(6)