문서번호	급수운영과-10343
결재일자	2019.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김희철		양재덕	06/27 김태형
협 조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

상수도 시설물 인수 ․ 인계 보고

2019. 6.

강동수도사업소

(급수운영과)

올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

상수도시설물 인수 ․ 인계 보고

우리시 도시기반시설본부에서 시행중인『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』와 관련하여 상수도시설물 이설이 완료됨에 따라 인수․인계 추진결과를 보고함.

Ⅰ		공사개요

□ 공사 개요

❍ 공사명: 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사중 상수도시설물 이설

❍ 공사기간: 2017. 1. 4.~2018. 6. 30.

❍ 시행청: 서울특별시 도시기반시설본부

❍ 위치: 송파구 신천동 255-1 일대 올림픽대교 남단

❍ 인수인계 시설물

종 류	규 격	단 위	수 량	비고
상수관로	D=2,200mm	m	216
전기방식		식	1

□ 추진 경과

❍  2016. 11. 11.: 상수도 이설 검토결과 통보(배수과-9705)

❍  2016. 12. 23.: 상수도 이설 세부계획서 제출(토목부-26789)

❍  2017. 1. 4.~6. 26.: 이설공사 시행

❍  2017. 5. 12.: 이설 상수도관 통수

❍  2017. 6. 28.: 준공계 점수 및 GIS 자료 입력 완료

❍  2018. 7. 6.: 준공 상수도시설물 관리요청(도로계획과-8734)

❍  2018. 7. 17.: 준공 상수도시설물 합동점검

(도시기반본부 토목부, 배수과, 강동수도사업소)

❍  2018. 7. 17.: 합동 점검에 따른 결과 통보

(보조밸브대 설치, 밸브실 정비, 철개 추가 설치 등)

❍  2018. 8. 27.: 합동점검에 따른 조치결과 제출(도기본 토목부)

❍  2019. 6. 14.: 전식방지시설물 인수인계 통보(시설관리과)

❍  2019. 6. 20.: 상수도 시설물 최종점검 결과 이상없음

❍  2019. 6. 26.: 상수도 시설물 이설 합동점검 지적사항 조치결과 제출 및 관리사무 위임 요청

Ⅱ		관리사무 위임 사항

□ 관리사무 위임 대상(도시기반시설본부 → 강동수도사업소)

❍ 일시: 2019. 6. 26.(수)

❍ 대상: 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사중 상수도관 이설

- 상수도관 관로 D2,200㎜, L=216m

- 전식방지시설 1개소

❍ 내용: 상수도시설물 이설 완료에 따른 관리사무 위임

Ⅲ		행정사항 및 향후계획

□ 행정사항

❍ 서울시 도시기반시설본부에 아래 내용을 통보

- 하자기간중 하자발생시

․ 상수도 시설물 밸브 및 밸브실 하자 발생시 도시기반시설본부에서 직접 조치

․ 상수도배관 누수 등 긴급상황의 경우 수도사업소에서 선 조치 후 도시기반시설본부에 원인자부담금 부과

❍ 상수도관 이설 자료(D=2,200mm, L=216m)

- 2017. 6. 28. 준공계 접수 및 GIS 입력 완료

□ 향후계획

❍ 상수도 시설물 이설에 따른 점검결과 이상이 없어 관리사무가 위임되었음을 도시기반시설본부에 통보코자 함

붙임  1. 상수도 시설물 관리 위임 요청서 1부.

2. 상수도 이설 준공도 및 시설물 현황도 1부.

3. 지적사항 조치결과 1부.

4. 전식방지 시설물 점검결과 1부.  끝.