문서번호	시설관리과-14299
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강남수도사업소장
박철호		代박철호	06/27 代이진우
협 조
	급수운영과장			박희철
	기전팀장			손병대

「2019년 여름철(우기) 대비」 상수도시설물 안전점검 결과보고

2019.  6.

강남수도사업소

「2019년 여름철(우기) 대비」

상수도시설물 안전점검 결과보고

2019년 여름철 태풍, 호우에 대비하고, 안전사고를 사전에 예방하고자 『2019년 여름철 대비 상수도 시설물 안전점검』을 실시하고 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : ‘2019년 여름철(풍수해) 대비 상수도시설물 안전점검계획 [본부 시설관리과-4706(’19.5.9)]

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간

□ 우기대비 재난 취약시설 안전점검 : ‘19. 6. 10 ~ 6. 27. (15일간)

<사업소 합동점검 일정>

구분	시설	기전
시 설	6.18일	6.24~6.25일

- 점검일정

- 점검대상 : 배수지 9개소, 가압장 6개소

- 점 검 자 : 본 부 → 토목분야 유세종 외 2명,  기전분야 최성일 외 2명

사업소 → 박철호 외 10명(기전팀 4명 포함)

□ 점검대상(우기대비)

구 분	계	배수지	가 압 장		현수관로		개 포 공동구	지하철 노출관로
			유․무인	증 압	한강교량	일반교량
개소	44	9	6	24	1	2	1	1

□ 배수지 가압장 현황

구 분	강남구 지역	서초구 지역	비 고
배수지(9개소)	삼성,일원본동,수서,봉은	양재,서초,방배,반포,내곡
가압장(6개소)	삼성,일원	우면산,방배,내곡,반포
증압펌프장 (24개소)	논현1,논현2,논현3,역삼1,역삼2,삼성,도곡,구룡 마을,세곡,궁마을,쟁골,자곡,방죽1,도곡2,대치,수서,신자곡(17개소)	국민단지,방일초등,서초,송동마을,형촌,우면산펌프장 내곡증압장(7개소)

□ 현수관로 현황

교 량 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비고
동작대교(한강교량)	서초구 반포본동750	D=700×1열	1,547	‘84년설치
원지교(일반교량)	서초구 원지동 551	D=300×1열	35	‘92년설치
영동1교(일반교량)	서초구 양재동 80-14	D=300, L=150 D=600, L=150	300	‘88년설치

□ 개포공동구 현황

공동구 규모	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	관리기관	비고
B4.4×H2.3m	강남구 개포동 서초구 양재동	D=300～700	4,134	시설관리공단	‘87년 설치

□ 지하철 노출관로 현황

공 구 명	위 치	상수도관(mm)	연장(m)	비 고 (공사기간)
계			392
신분당선 복선전철 1-1공구	신사역	600	50	‘16.8~’22.1
		500	72
신분당선 복선전철 1-2공구	논현동 120번지 일대	800	100	‘16.8~’22.1
		300	50
삼성~동탄간 광역급행철도 제2공구	수서역	1,000	80	‘17.7~’20.3
		900	40

Ⅱ		점검 방법

□ 점검반 편성

□ 1 반 (시설관리과 서초구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 4명(반장 박철호,  반원 김홍식, 윤달선)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 2 반 (급수운영과 강남구 지역)

- 대 상 : 배수지,가압장 구조물 및 공사장, 관로, 제수밸브류, 현수관로 등

- 인 원 : 3명(반장 이승우,  반원 박홍, 이종호)

- 장 비 : 순찰차량, 삼각대, 전자신호봉, 랜턴(손전등), 밸브조작키 등

□ 3 반 (시설관리과 기전분야 전체)

- 대 상 : 배수지,가압장 등 기전분야

- 인 원 : 4명(반장 손병대, 류홍규, 유경준, 김용학)

- 장 비 : 순찰차량, 전기측정기, 작업공구셋트, 밸브조작키 등

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

□ 교량 및 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 풍수해 대비 현수상태, 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계, 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수 발생 여부 등

Ⅲ		점검결과 조치사항

□ 적출건수 :  6건(조치완료4건, 조치중 2건)

□ 자체점검 적출(2건)

- 내곡가압장 배수펌프 판넬 노후 : 판넬 교체 완료

- 방죽증압장 배수펌프 배관 파손 : 배관 수리 완료

□ 합동점검 적출(4건)

- 삼성배수지 잡초 미제거 : 제초작업 완료

- 수서배수지 잡초 미제거 : 제초작업 완료

- 서초배수지 잡초 미제거 : 제초작업 예정

- 반포배수지 1,2지 출입문 바닥면 파손 : 조치 예정

Ⅳ		행정사항

□ 시설물의 안전한 유지관리를 위하여 지속적인 순찰 점검 강화로 적출사항 발생시 경미한 사항에 대하여 시설물 보수공사 연간단가업체에 작업지시하여 안전 유지관리 강화로 안전한 아리수 공급

□ 점검계획 수립 시행하여 점검결과를 본부 보고

따로붙임 : 1. 시설물 점검표 1부.

2. 시설물 점검결과 제출 양식 1부. 끝.