문서번호	설비부-9777
결재일자	2019.6.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		代마동훈	06/27 임정규
협조

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

관급자재(지열시스템) 실정보고 사항 검토보고

2019. 6.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생 기계설비공사』

관급자재(지열시스템) 실정보고 사항 검토보고

『남산예장자락 재생 기계설비공사』관련 관급자재(지열시스템) 시공함에 있어 공사기간 단축을 위한 지열 천공위치 재배치 및 설계 오류 사항에 대한 실정보고 사항을 검토 보고드림.

1		계약현황

○ 건    명: 남산예장자락 재생 기계설비공사 지열시스템 구매

○ 계약금액: ************

○ 납품기한: 2019. 12. 31.(계약일 ‘17. 11. 02.)

○ 설비규모: 지열 수직밀폐형 92RT(200m, 27공)

○ 계약상대자: ㈜제이앤지 대표 박종우

○ 추진사항: 굴착 인허가 및 자재 반입계획 수립 준비

2		관련근거

○ 지열시스템 설계서 검토 실정보고[감리 제2018-249호(`18.08.24.)]

○ 지열 천공위치 변경 검토결과 보고[감리 제2019-276호(`19.06.26.)]

3		검토내용

○ 설계변경 사유

- 건축공사 공기단축을 위한 간섭공종간 시공방안 업무 협의로 지열 천공위치 재배치 결정

- 지중 열원수 보충시 수돗물 오염 문제점 보완 설계

○ 변경 내용

변경사항	변경 전	변경 후
1. 지열 천공 위치 변경 (27공)
2. 지중 열원수 보충방법 변경	급수관과 열원수 배관간 직수 연결하여 보충	급수관과 열원수 배관간 간접 연결하여 보충(보충수 탱크, 보충수 펌프, 농도계 등 추가 반영)

○ 변경금액: 감액 예정(지열 천공위치 확정 지연으로 미산출)

4		검토의견

구분	검토의견
기계분야 비상주 감리	(지열 재배치) 건축작업 동선과 건축기초에 지장이 없도록, 지중 암반을 최대한 피하여 지열 천공위치를 배치함.
	(지중 열원수 보충) 당초 설계상의 문제점을 개선 반영함.
공사 관리관	(지열 재배치) 천공 재배치 위치가 기계실에 근접 배치되어, 트렌치 배관길이 감소로 냉･난방 효율 증가 및 시공비 절감효과 있어 적정함.
	(지중 열원수 보충) 지중 열원수에는 동결 방지제, 부식 방지제 등이 포함되어 주기적으로 첨가량의 농도를 측정하여 보충하는 시스템으로 급수관과 직수 연결시 수돗물 오염 문제점이 있어, 간접 공급으로 개선하여 수돗물 안정성 확보함.

5		추진계획

○ 건설사업관리기술자의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 실정보고 내용을 승인하고자 하며,

○ 공사기간 단축을 위한 간섭공종간 공정 관리를 위해 선 작업지시하고, 추후 설계변경시 변경금액을 보고코자 함.

6		향후일정

○ 2019. 7월 중순 ~ 9월말: 지열 천공(27공) 및 트렌치 배관 시공

○ 2020.   9월 : 기계실 내 지열히트펌프 및 장비류 반입

○ 2020. 10월 : 기계실 내 배관작업

○ 2020. 11월 : 자동제어시스템 설치 및 시운전

○ 2020. 12월 : 지열시스템 준공

붙임  감리단 실정보고 2부.  끝.