문서번호	정수시설과-3179
결재일자	2019.6.28.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	06/28 김중영
협 조
	주무관			이형문

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(4차) 계획

2019. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(4차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제4차 작업 지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 공사현황

◯ 공 사 명: 2019년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 공사기간: 2019. 4. 1. ~ 2020. 3. 31.

◯ 계약금액: **********원

◯ 도 급 자: *****************

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한: 2019. 7. 10.

◯ 작업목적 및 내용

- ******************

· 공사목적: 「화학물질관리법」에 따라 한국가스안전공사에서 실시한 유해화학물질 취급시설 검사결과 지적(권고)된 사항 처리

· 지적사항: 가성소다 누액감지기 설치 위치 부적정

· 조치계획: 감지기를 적정위치로 이설

· 소요자재: 절연전선(HFIX 2.5㎟) 12m, 가요전선관(22mm) 3m 등

- *****************

· 공사목적: 전기자동차의 안정적 충전을 위한 전용 콘센트 설치

· 설치위치: 정문 옆 자전거보관소 외벽

· 소요자재: 절연전선(HFIX 2.5㎟) 33m, 가요전선관(22mm) 11m 등

- *************************

· 공사목적: 근무자가 매일 아침·저녁 수동으로 조작하고 있는 물레방아 용수공급 시설에 전자식 타이머를 설치하여 자동으로 운전되도록 시설 개선

· 소요자재: 절연전선(HFIX 2.5㎟) 49m, 가요전선관(22mm) 6m, 누전차단기 3개, 타임스위치 1개 등

- **************

· 공사목적: 송수펌프실에 설치되어 있는 일부 투광등(4개)의 전선 접속부가 노출되어 미관을 저해하고 안전사고 발생 우려도 있으므로, 전기함을 새로 설치하여 접속부가 노출되지 않게 개선

· 소요자재: 합성수지전기함(PVC FI BOX) 4개

◯ 현장사진

◯ 추정 공사비: *******

◯ 조치의견: 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행 후 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임  작업지시(내역)서 1부.  끝.