	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 수정보고(을지로)

1. 관련근거

가. 재난관리과-3646(2019.6.24.)호『인도10계명 회의 결과에 따른 형식변경완료 소방용수시설 검수 계획 알림』

나. 을지로119안전센터-2385(2019.06.26.)호『인도10계명 회의 결과에 따른 형식변경완료 소방용수시설 검수완료          보고(을지로)』

2. 위와 관련 을지로안전센터 관내 소방용수시설 일부가 형식변경되어 고장내역이 수정되었기에 아래와     같이 보고합니다.

가. 고장발생 수정내역

연번	용수번호	구분	수정내용	비고
1	2150	지하식으로 형식변경	제수변 개방시 지상식 소화전 몸통과 바닥사이에서 물이 샘 -> 지하식으로 형식변경되면서 소화전 일체 새것으로 교환	고장(사용가) -> 양호
2	1099	지하식으로 형식변경	도로공사로 인하여 제수변 관구중 절반이상이 콘크리트로 막혀 제수변 스핀들 조작 곤란 -> 지하식으로 형식변경되면서 소화전 일체 새것으로 교환	고장(사용가) -> 양호

붙임  1. 고장 소방용수시설 확인대상(을지로) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 수정보고(을지로) 1부.  끝.

	을지로119안전센터장
담당자	박영재		2팀장	정익훈		119안전센터장	06/28 손동주
협조자
시행	을지로119안전센터-2410	(		)	접수		(		)
우	04566	서울특별시 중구 을지로45길 43	/
전화	02-2235-0119	/전송	2235-0698	/	cbpyj29@seoul.go.kr	/	대시민공개