문서번호	설비부-9912
결재일자	2019.7.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	07/01 임정규
협 조

- 중랑물재생센터 총인처리시설 -

전기공사 실정보고에 대한 승인검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 중랑물재생센터 총인처리시설 -

전기공사 실정보고에 대한 승인검토

우리 본부에서 추진 중인『중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사』관련 유지관리 기관의 탈수기동 전기용량 확보 요청 등에 대하여 건설사업관리단으로부터 실정보고가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

***************************

***************************

*****************************

********************************

**************************

*******************************************

*************************

**********************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사

공사위치 : 성동구 자동차시장3길 64번지 중랑물재생센터

공사내용 : 총인처리시설(412,000㎥/일)에 따른 전기공사 1식

공사기간 : 2017. 11. 24. ~ 2020. 1. 23.

도 급 비 : ********************************

도 급 자 : ***************

감 리 자 : *********

Ⅲ
		주요 변경사항

변경사유

〇 중랑물재생센터 운영기관 요청사항 반영

⇨ 운영기관의 제3처리장 A, B계열 전기실에 대한 예비선로 확보 요청

⇨ 운영기관의 탈수기동 전기용량 부족에 따른 전기용량 확보 요청

〇 설계 미반영 사항 반영

⇨ 중랑물재생센터 총인처리시설의 부상슬러지 제거 장치 및 공기용해 접촉 장치 솔레노이드 밸브의 제어 케이블 설계 누락

검토내용

〇 운영기관의 제3처리장 A, B계열 전기실에 대한 예비선로 확보 요청

⇨ 운영기관의 요청사항 검토 결과 장시간의 정전 작업에 따른 수처리 운영 문제로 기존 상시전력공급 지점인 송풍기동에서 예비선로 확보 불가

⇨ 2019. 2. 22. 도시기반시설본부, 운영기관, 감리단 회의 결과 총인처리시설 건립 완료 후 총인처리시설 전기실에서 A,B계열 전기실의 약품투입 제어반에 한하여 상용/예비 전선로 구성으로 협의 완료

〇 운영기관의 탈수기동 전기용량 부족에 따른 전기용량 확보 요청

⇨ 총인처리시설 탈수기 및 탈취설비의 사용전력(200KVA)은 탈수기동 변압기(1,250KVA)에서 전력을 인출하도록 설계되었으나, 금년 5월 현재 탈수기동 사용전력이 1,100KVA 사용중으로 탈수기동 변압기에서 추가 전력공급 불가

⇨ 탈수기동 변압기에서 전력이 공급되는 농축설비(318KVA)의 전력공급을 부하 여유가 있는 농축기동 변압기로 변경하여 탈수기동 전기용량 확보

·변경 전(농축설비 전력공급지점 : 탈수기동)	·변경 후(농축설비 전력공급지점 : 농축기동)

〇 중랑물재생센터 총인처리시설의 공법기자재 제어 케이블 설계누락

⇨ 부상슬러지 제거장치 전진·후진 리미트 S/W(48개), 근접 S/W(12개), 브레이크(12개)의 제어케이블 및 동력 케이블 누락사항 반영 필요

⇨ 공기용해 접촉장치 솔레노이드 밸브(13개소) 동력케이블 누락사항 반영 필요

변경 세부항목                                       [단위 : 천원]

구 분	주요 변경수량	당 초	변 경	증가액
전력간선공사 (3처리장)	******************** *********************************** ****************************** ***************************	*	******	*******

구 분	주요 변경수량	당 초	변 경	증가액
전력간선공사 (탈수기동)	************ ******************************** ********************************* ******************************** *************************** ************************	*	*******	********
계측제어 설비공사 (총인처리시설)	************************* ********************************** ***************************** ********************************** ********************************** ******************************* *******************************	******	*******	*******
합 계		******	*******	********

※ 경비, 보험료, 일반관리비, 이윤, 부가세를 포함한 산출금액임

Ⅳ
		검 토 의 견

건설사업관리단 검토의견

〇 금번 실정보고는 운영기관인 중랑물재생센터의 요청사항 및 설계 미반영 사항에 대한 실정보고로 지방자치단체를 당사자로 하는 공사계약 일반조건을 준용하여 변경서류를 작성하였음

〇 제3처리장 A, B계열 전기실 전체의 상용/예비 선로 요청사항은 장시간의 정전시간이 소요되어 수처리 운영문제로 불가하여, A, B계열 전기실에서 약품투입 제어반으로 한시적으로 전력을 사용한 후 총인처리시설 수변전 설비 완료 후 약품투입설비에 한하여 총인처리시설에서 상용/예비 전력을 공급하는 것이 타당하며,

〇 중랑물재생센터에서 제시한 전력공급 지점 변경을 통한 탈수기동 전기용량 확보방안은 총인처리시설 부하설비(탈수기 등)에 안정적인 전력공급을 위하여 반영이 필요한 사항임

〇 공법사의 설계도서 검토과정에서 확인된 제어케이블은 설계사에 관련 사실 확인결과 기계 설계도면 미반영에 따른 연계 케이블이 누락된 사항으로 부상슬러지 제거장치와 공기용해접촉장치 운영을 위한 필수적인 설비로 안정적인 수처리를 위하여 추가 공사반영이 타당함

〇 변경내역서 및 관련 서류를 검토한 결과 운영기관 요청사항 사유로 증가된 물량 및 신규 비목에 대하여 협의단가를 적용하였으며, 설계누락에 따른 증가물량은 기 계약단가를 적용하여 공사물량의 증감내역은 적정하게 산정되었음

〇 위와 같은 의견으로 시공사에서 제출한 실정보고는 적정하다고 판단되며, 향후 설계변경 시 반영함이 적정하다고 사료됨

조치계획

〇 중랑물재생센터 총인처리시설 전기공사 변경에 대한 건설사업관리단 실정보고 검토내용은 적정한 것으로 검토되었기에 설계변경 소위원회 심의를 조건으로 건설사업관리단 실정보고 사항을 승인하고,

〇 추후 공사비 변경에 대하여 물량 확인 및 단가에 대한 적정성을 종합적으로 검토하여 설계변경 처리 시 반영하고자 함

〇 아울러, 주관부서인 물재생시설과에 추가되는 소요예산에 대하여 2020년 본예산에 반영할 수 있도록 요청하고자 함

붙임 : **********************************

*******************************************

*******************************************

******************************************

*************************************************

***************************************

********************************************

****************************************

*****************************************************

6. 실정보고서(3건) 각 1부.     끝.