문서번호	기전과-6317
결재일자	2019.7.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		07/01 서승완
협조

『염창1주택재건축 정비사업 주변』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 7.

강서도로사업소

(기전과)

『염창1주택재건축 정비사업 주변』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공 검토보고

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 준공요청에 따른 승인 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

서울지방경찰청 교통관리과-27151(2018.11.02.)호

염창1 주택재건축정비사업조합 2019-3-17(2019. . .)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 염창1주택재건축 정비사업 주변 교통안전시설물 설치공사

원 인 자 : 염창1주택재건축정비사업조합

위    치 : 강서구 염참동 277-24 주변

공사개요 : 교통신호기(경보) 신설

관련업체 및 주요설치 내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜동림티엔에스	㈜대영유비텍 (서울시 지정감리)	㈜아우딘 엔지니어링	지주 3본 신설(통합 1 포함) 경보등 8조 신설 그 외 조건부 승인사항

공사기간 : 2019.01.30. ~ 2019.03.31.

공사완료 : 2019.06.26.

공사완료 지연사유

- 준공검사 지적사항 조치(신호등 시인성 개선, 전주용 입상관 설치 등)

- 사유지 맨홀 설치 협의 : 설치 불가 회신(대한적식자사 중앙혈액검사센터)

Ⅲ		점 검 내 용

준공검사일 : 2019년 5월 29일 10시

구 분	기관(사업자)명	성 명
검 사 자	대영유비텍㈜	*****
입 회 자	대영유비텍㈜	*****
″	서울특별시 교통운영과	*****
″	강서구청 교통행정과
″	서울지방경찰청 교통관리과
″	강서경찰서 교통과
시 공 사	㈜아우딘엔지니어링	*****
확 인 자	강서도로사업소 기전과	이 성 도

검사결과 및 조치내용

구 분	점검결과	수 량	조치내용
신호등	신호등 각도 불량	2개소	신호등 각도 조정
맨 홀	맨홀 뚜껑 구형 설치	1개소	맨홀 뚜껑 교체
	맨홀 미설치	1개소	사유지, 지중매설물로 설치 불가능
경보제어기	배선인입부 마감 미흡	3개소	배관인입부 마감
기 타	전주용 입상관 미설치	1개소	입상관 설치

※ 맨홀 미설치 1개소는 대한적십자 중앙혈액검사센터의 사유지로 점용 허가를 요청하였으나

요청지점의 지중매설물(우수맨홀)이 설치되어 있어 신호기 맨홀 설치가 불가능함을 회신함

Ⅳ		조 치 의 견

상기 점검결과 및 조치내용과 같이 설치기준에 적합하게 시공되었으므로 준공 승인하고자 함.

Ⅴ		행 정 사 항

관계 기관 및 원인자 준공승인 통보.

붙임  1. 준공승인요청 및 인수인계서 1부.

2. 준공검사조서 및 준공확인서 1부.

3. 준공검사 지적사항 조치결과보고 1부.

4. 준공내역서 및 준공도면 1부.  끝.