문서번호	물순환정책과-10966
결재일자	2019.7.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	물순환정책팀장	물순환정책과장	물순환안전국장
이진연	심형보	정훈모	07/02 이정화
협 조
	물재이용관리팀장		代정승경

'19년 제2회

물순환시민위원회(현장방문) 결과보고

2019. 6.

물순환안전국

(물순환정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

물순환시민위원회 현장방문 결과 보고

‘19년 물순환시민위원회 운영계획에 따라 물순환 정책 추진현장을 방문하고 논의한 결과 보고임

Ⅰ		현장방문 개요

□ 일  시 : ‘19.6.26.(수) 15:00~17:30

□ 장  소 : 서남물재생센터, 서울식물원

□ 참석자 : 12인

❍ 외부위원 : 11인

❍ 내부위원 : 1인

- 물순환정책과장(간사)

□ 개최전경

서남물재생센터 하수재처리시설 방문	서울식물원 방문

Ⅱ		주요내용

□ 보고내용

❍ 마곡지구 하수재처리수 공급 추진현황

❍ 서울식물원 조성 및 물순환시설 모니터링 현황

□ 현장방문 및 토론내용

❍ 마곡지구 하수재처리수 공급

❍ 서울식물원 물순환시설 설치

Ⅲ		현장방문 결과

□ 마곡지구 하수재처리수 공급

❍ 하수재처리수 이용 증대방안 다각적 검토 필요

- 공원유지용수, LID시설용수, 도로살수용수, 인공호수 용수 등

❍ 시범기능이 발전되어 타 지역의 적용모델이 되도록 지속적인 보완 필요

❍ 하수재처리수 수질 개선을 위한 방안 검토 필요

- 기존 오존처리후 여과공정 추가 필요

- 오존투입시설 추가설치 필요(현재 1기 운영중)

❍ 하수재처리수를 시민친화적인 용어로 변경 필요

❍ 물재이용 활성화 및 시민의식 개선을 위한 교육 · 홍보 필요

❍ 하수재처리수를 시민이 안심하고 사용할 수 있도록 수질기준 다양화 필요

□ 서울식물원 물순환시설 운영방안

❍ 물과 식물이라는 차원에서 물의 이용성을 지속적으로 모니터링하여 대표적인 사례로 조성 필요

❍ 식물원내 조경 및 연못 용수로 빗물과 재이용수를 혼합하여 사용하는 방안 검토

❍ 식물원 물순환 시설 모니터링 자료를 집적하여 홍보자료로 활용 필요

❍ 식물원 빗물이용시설(온실) 초기 빗물을 주변 녹지대, 빗물정원, 식생수로 활용 필요

Ⅳ		행정사항

❍ 자문회의 결과 위원 공유

❍ 현장방문 논의사항 및 검토의견 관련부서 통보

❍ 위원회 경비 지급 : 1,650천원

- 참석위원 수당 11명 x 150,000  = 1,650천원

**********************  끝.

물순환 시민위원회 회의록

2019.  6.

물순환안전국

(물순환정책과)

물순환 시민위원회(현장방문)｣ 회의록

<현장방문개요>

□ 일    시 : 2019. 6. 26 (화) 15:00~17:30

□ 장    소 : 서남물재생센터, 서울식물원

□ 참석위원 : 12명 참석

- 외부위원 : 11명 참석(******************************************************************************)

- 내부위원 : 물순환정책과장(간사)

□ 진행순서

순 서		시 간	내 용	비 고
서남물재생센터	1. 진행안내	15:00~15:05(5‘)	진행순서 안내 및 참석자소개	과장
	2. 현황보고	15:05~15:20(15‘)	마곡지구 하수재처리수 공급 추진현황 보고	서남환경
	3. 토의	15:20~15:40(20‘)	마곡지구 하수재처리수 공급 질의 및 토의	참석위원
	4. 현장방문	15:40~15:55(15‘)	하수재처리수 공급시설 현장방문	참석위원
이동		15:55~16:10(15‘)	이동(서남물재생센터→서울식물원)	차량
서울 식물원	1. 현황보고	16:10~16:25(15‘)	서울식물원 조성현황 및 모니터링 보고	서울식물원 용역사
	2. 토의	16:25~16:45(20‘)	서울식물원 물순환시설 설치관련 토의	참석위원
	3. 현장방문	17:00~17:20(20‘)	서울식물원 물순환시설 현장방문	참석위원
	4. 폐회	17:20~17:30(10‘)	위원장 마무리 말씀 및 폐회	위원장

□ 상정안건

- 마곡지구 하수재처리수 공급 추진현황 보고 및 토론

- 하수재처리시설 현장방문

- 서울식물원 조성현황 및 물순환시설 모니터링 보고 및 토론

- 서울식물원 물순환시설 현장방문

□ 현장방문 결과

- 안건별 토론 및 검토의견 제출

- 현장방문 검토의견 관련부서 통보

□ 마곡지구 하수재처리수 공급

<물순환정책과장>

- 하수처리수 재이용수의 민원 등 유지관리에 어려움이 있는 것은 여과공정 부족으로, 수질 개선을 위한 공정 보완이 필요함.

- 운영중인 오존 투입시설이 1기뿐이므로 운영 및 향후 시설보완을 감안추가설치 필요

<○○○ 위원>

- 하수처리수 재이용수를 시민들이 안심하고 사용할 수 있도록 미흡한 환경부 수질 기준 다양화 필요(의약품, 중금속 등)

- 방류수(재이용수)의 탈리입자에 의한 영향 저감을 위해 RO/NF(멤브레인)검토

- ‘하수재처리수’ 용어를 시민친화적인 용어로 변경 필요

예) 싱가포르 : used water treated

- 마곡지구 LID시설용수 공급 필요

<○○○ 위원>

- 처리수 공정 현대화에 막공정 추가 필요

· 민원의 대부분이 색도와 슬러지(탁도)로서 기존 오존 공정에 의한 색도 처리후 막공정을 통해 탁도 및 슬러지 저감을 위한 공정이 요구됨

- 마곡지구 주변 연구소 등 녹색건축인증을 받은 건축물에 중수도 보다는 하수처리수재이용수를 이용토록 홍보하는 것이 필요

<○○○ 위원>

- 서남물재생센타 수처리시설 확장에 필요한 부지를 임대주택 부지로 변경하는 것은 문제가 있음

- 하수처리수 재이용수 민원 처리 방안

· 단기 : 재이용수 저장조 청소는 상수도 저장조 청소기준과는 다른 적용 필요

· 장기 : 하수처리수 처리향상을 위한 막기술과 물리화학적 고도처리공정 확대 필요

- 재처리수 공급시설은 시범단지 사업이란 점에 정책적 중점을 두어야 하며, 재이용수의 수요와 민원, 문제해결 대한에 대한 평가가 그 목적으로 도전적 대안에 대한 평가에 대한 재정적 지원필요.

<○○○ 위원>

- 하수처리수 재처리시설은 물의 이용에 매우 필요한 것으로 시민이 이해할 수 있고 이용할 수 있는 물의 기준과 이해가 필요함

- 특정 중수도 이용 의무시설에 국한되는 것이 아니라 일반화 될 수 있는 기준과 내용, 홍보가 필요함

- 2,700(톤/일)이 재이용수로 생산되나 800(톤/일)이 이용되는 것을 볼 때 향후 20,000(톤/일)의 수요처에 대한 고려가 필요

- 재이용수 시범사업으로 이용의 장·단점, 개선사항 등이 피드백되어 좀 더 보완하여 확대 이용될 수 있는 방안마련 필요

- 수요에 대한 고민과 이용증대방안 등이 체계적으로 보완되어 향후 타지역의 적용모델로 될 수 있도록 하고, 시범기능이 지속적으로 발전되는 모델로서 정리하는 것이 필요

<○○○ 위원>

- 127만톤/일 처리되는 유입하수에 대해 처리수질은 어느 정도인지?

→ 18년도 평균 방류수질은 BOD 6.1임

- 슬러지 처리시설은 소각시설로서 150톤/일 건조후 90톤/일 소각시키고 있는데 발생소각재는 어떻게 이용되고 있는지? 위탁관리되고 있는지?

→ 위탁처리하고 있음

- 재이용수는 가능하면 처리장내에서 재이용, 하천용수 등으로 재이용하는 것이 좋은 것으로 생각됨

- 하수처리시설에서 발생되는 고도처리수의 재이용은 화장실 용수로는 바람직스럽지 않음

- 하수처리수 재이용은 공원용수, 하천유지용수, 도로살수용수, 인공호수 등에 활용하는 것이 좋다고 판단됨

- 빗물집수 및 재이용은 계절별 수량이 차이가 많아 재이용수를(식물원)사용하는 것이 좋다고 판단됨

<○○○ 위원>

- 재이용시설에 친수공간 시설을 늘렸으면 하고, LID와 연계를 위해 프로젝트를 만들어야 함

<○○○ 위원>

- 현재 운영중인 재이용수의 경우 생물막여과 이후 공정상에서 침전물(ss) 생성을 야기하는 것으로 보이므로, 이에 대한 정밀 모니터링을 통해 문제 원인 규명이 필요함(생물막 여과 깊이부족 또는 여과속도 과대 등, 소독후 잔류소독물에 의한 2차 응집 등)

→ 오존 투입지점 변경 또는 오존 처리후 여과 등 고려

- 재이용수의 사용용도 발굴을 통해 재이용수 사용량 증대가 필요함.

- 물재이용 할성화의 가장 중요한 것이 ”시민의식“에 있으므로 재이용에 대한 필요성 등 교육 홍보가 중요함

<○○○ 위원>

- 재생된 물을 의미있게 사용할 수 있는 물수요처를 개발하고, 물 공급이 용이할 수 있도록 부대시설 정비

(물수요처 : 도로청소 및 폭염시 도로살수용수, 가로수 관수용수, 도심 실개천 및 생태연못 수경관 조성 및 유지용수 등)

- 재생된 물의 건강성, 깨끗함의 정도를 시민들이 쉽게 알 수 있도록 물재생센터 내에 수질검증용 생태연못을 조성후 생물학적 수질 지표종의 변화를 살펴볼 수 있도록 함→ 시민홍보 및 학생교육 차원

- 서남물재생센터의 역할이 가장 극명하게 잘 나타날 수 있는 상황은 불가피한 단수, 가뭄 등의 상황이며, 이 때 필요한 용수를 공급할 수 있어야 하는 데, 그렇기 위해서는 신규 건축물이나 아파트 신축공사시 화장실 배관을 이중으로 하여, 유사시 재생수가 공급될 수 있게 하는 규정을 건축부서와 협의 필요

(단수 시 가장 고통받는 분야가 화징실 용수, 평시에는 상수 공급)

□ 서울식물원 물순환시설 운영방안

<○○○ 위원>

- 서울식물원의 일부를 이용하여 하수처리수 재이용에 대한 생태영향 연구단지로 사용하는것 권장

- 서울식물원의 물 모니터링 자료를 지속적으로 구축 요청

<○○○ 위원>

- 서남물재생센터의 처리수 재이용수 시스템, 서울식물원 빗물순환시설 등이 집적되어 물의 인공(인위적) 순환, 자연계 순환 등의 사례가 모아져 있는 지역의 특장점을 살릴 필요가 있음

→ 마곡지구 전체 차원의 물순환 회복 등을 위한 도시물순환 사례지, 열섬대응, 증발산 등의 센서와 스마트 시스템을 통한 융복합 스마트 물순환도시 리빙랩 지구로 연구와 동시에 실생활 영향, 주민참여와 방응이 같이 어울려지는 구역을 상정한 “서울형 스마트 물순환 리빙랩 연구”와 사례지로 검토요청

→ “서울형 스마트 물순환을 통한 폭염 등 기후변화대응 연구“사례지 개발

<○○○ 위원>

- 서울식물원 조경 및 연못 용수로 빗물과 하수재이용수를 합처 사용하는 방안도 하수재이용 사용처로 중요할 것으로 사료됨

- 빗물침투통에 모인 빗물을 우수관으로 배체하는 것으로 되어 있으니 확인요망

→우수관을 통하여 빗물저류조에 모임

<○○○ 위원>

- 단순 식물원이 아니라 빗물이용과 침투시설에 이르는 순환시설을 갖추고 있어 친환경의 세계적인 모델로서 자리잡을 것으로 보임

→ 특히 물과 식물이라는 차원에서 물의 이용성을 지속적으로 평가하고 모니터링하여 빗물이용에 대한 대표 사례를 만들 필요가 있음

→ 또한 물이 재이용·이용에 있어, 수돗물 등의 이용 비중을 고려하여 물활용의 대안이 홍보·교육되어야 할 것임

<○○○ 위원>

- 빗물이용량 모니터링을 통해, 실측값을 축적하여, 홍보 자료로 활용

- 현재 배제되도록 설계된 초기 빗물을 식물원 주변 녹지대, 빗물정원이나 기 조성된 식생수로로 침투 유도.