		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	*********	고객접수번호	0962019040789
수용가명	***	민원신청일	2019.07.01.
수용가주소	****************************************************
신청인	***	신청인연락처	********************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	2012.03.29.	기물번호	*********90
현장방문일시	16시 00분	현장출동자	배한기
입회자	***	수용가와의관계	세입자
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	3kg/cm² /
처리결과	**********으로 장기간 공실로인해 녹물이 발생하였음 인입관 및 소화전 밸브에서 퇴수시행, 계량기 세척 후 정상출수 상태 확인 인입관개량 확인을 위해 *************** 확인굴착 시행코자 함

끝.

주무관							배한기				급수설비팀장					김찬모					급수운영과장					07/02 이병운
협조자
시행			급수운영과-12049										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-3654							/전송			02-3146-3689					/														/	부분공개(6)