문서번호	시설보수과-3709
결재일자	2019.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
신인철		최영효	07/02 이성재
협 조
	주무관			이창하
	주무관			이도훈
	주무관			안종필

" 에너지 자립율 증대를 위한 "

2019년 에너지자립화 추진계획

2019. 7

중 랑 물 재 생 센 터

( 시설보수과 )

“ 에너지 자립율 증대를   ”

2019년 에너지자립화 추진 계획

우리 센터 운영에 필요한 전력, 유류, 소화가스 등 에너지 절약

과 이용효율 향상을 위한 계획을 수립∙시행하여 예산절감에 기여

하고자 함.

1		추진개요

추진근거

○ 물재생센터 에너지 자급자족을 위한 종합계획[행정2부시장 방침

제101호(‘17.4.25)]

- 추진목표 : ‘30년 물재생센터 에너지 자립율 100% 달성

※ 환경부 ‘30년 에너지 자립율 50%(에너지 자립화 기본계획.’10.1월)

추진배경

○ 『공공기관 에너지 합리화 추진지침(총리지시)』에 따른 에너지절약추진

- 공공기관 에너지절약 솔선수범

- 기후변화 협약이행 및 온실가스 배출량 감소

추진방향

○ 절약목표량(센터전체, 시설별) 설정 적극 추진

○ 전력, 유류 소화가스 절감대책 구분 실시

○ 하수처리 요율을 저해하지 않는 범위에서 송풍기,모터,펌프류 부하율 조정.

○ 에너지 절약 생활화 ⇒ 전 직원 동참 분위기 조성

- 컴퓨터 절전형 사용 및 절전모드 설정, 전등끄기, 격등사용, 플러그 뽑기 등

○ 노후 설비 개량 및 고효율기기 사용 추진

- 대용량 수처리 노후 설비 개량 ⇒ 송풍기, 산기관 등

- 설치 빛 교체시 설계에 적극 반영(고효율 제품 반영(LED)) 등

2		세부추진 목표 및 계획

에너지 절감 목표량

○ 에너지 절감 목표량 : 전력 ▽3%, 유류 ▽5%

구 분	에너지 합 계	전 력 (MWh)	유 류(L)	비 고
기 준 량	163.103toe	181,600 (41.768toe)	134,667 (121.335toe)	최근 3년 평균치
절 감 량	10.316toe	18,508 (4.256toe)	6,733 (6.06toe)
절 감 액 (백만원)	2,233	2,224 (99.5%)	9 (4.5%)

※ toe 산출 : 전력사용량(kwh)×0.230/1,000, 경유사용량(L)×0.901/1,000

추진계획

1. 전력절감 추진

○ 전력 및 전력비용 절감 목표량(센터 전체 3%) (단위 : MWH, 백만원)

구 분	합 계	전력(한전)	태양광 발전
기 준 량	182,025	181,600	425
절 감 량	18,520	18,508	12
절 감 액	2,224	2,134	90

※ 금액산출 : 2,225,453천원

∙ 전력절감 : 18,508MWH×115.33원/KWH = 2,134,527천원

∙ 태양광발전 : 1200KWH×12H×365일×15% = 788,400KWH×

115.33원/KWH = 90,926천원

○ 시설별 전력 사용실적(최근 3년간)            (단위 : MWH)

구분	합계	물재생처리시설				슬러지 건조 시설	공통 시설	비고
		제1 처리장	제2 처리장	제3 처리장	제4 처리장
2016년	161,776	5,874	39,062	83,940	16,189	11,834	4,877
2017년	188,361	26,130	45,028	85,465	15,209	11,454	5,075
2018년	194,662	33,525	48,155	80,738	15,736	11,611	4,897
총계	544,799	65,529	132,245	250,143	47,134	34,899	14,849
기준량	181,600	21,843	44,082	83,381	15,711	11,633	4,950	3년 평균치

※ 1. 공통시설 : 자양중계펌프장, 정화조처리시설, 청계천 용수                       공급시설, 관리동

2. 전년대비 증.감 사유

∙ 송풍기 시설 가동 증가에 따른 전력량 상승

∙ 관리동(평균 외기온도 동절기 하락, 하절기 상승)으로 중앙제         어실 및 사무실 냉, 난방기기 가동시간 상승

∙ 하수유입량 증가로 물 재생 수처리 공정의 모터펌프 가동시간

대수 및 시간 증가.

○ 시설별 전력 목표량(3%)                      (단위 : MWH)

구분	합계	물재생처리시설				슬러지 건조시설	공통 시설	비고
		제1 처리장	제2 처리장	제3 처리장	제4 처리장
‘18년 사용량	194,662	33,525	48,155	80,738	15,736	11,611	4,897
‘19년 사용량	176,153	21,188	42,760	80,880	15,240	11,284	4,802	기준량(평균) 대비 3% 절감추정치
절감 목표량	18,508	12,337	5,395	-142	496	327	95
사용 비율	100	66.66	29.15	-0.7	2.68	1.71	0.5

○ 절력절감 방안

- 역율관리 : 95% 이상 관리

- 전동기 전기기기 설치 및 교체시 교효율 제품반영(LED조명등,고효율전동기등)

- 전동기 효율적 운영을 위한 기기 일상점검 강화

- 송풍기 부하율 조정관리 철저(적정 DO 1~3PPM 유지)-협조부서(운영과)

○ 사무용 및 조명전력 절감방안

- 컴퓨터(절전형 사용, 절전모드설정) 미사용시 또는 이석시 전원 끄기

- 점심시간 전등 끄기

- 창가 전등 끄기, 격등 및 격 등 회로 구성

- 최종 퇴청자는 전등 및 콘센트 스위치(프러그 뽑기) 끄기

- 외부 가로등 격등 사용

○ 냉∙난방 설비 관리 철저

- 냉방 적정온도 준수 : 28℃이상(냉방기간 : 07.01~8.20)

- 난방 적정온도 준수 : 18℃이하(난방기간 : 12.01~2.15)

- 개인 전열기 및 냉·난방기 사용 금지

- 냉·난방시 출입문 및 창문 닫기(에너지 절감 및 겨울철 동파방지)

- 냉·난방기구 청소실시로 냉·난방 효율 증대

○ 최대수용전력(전력피크치) 관리

《전력피크치》

◇ 전력사용량이 많은 시간대에 전력사용기기 부하조정으로 전력요금 절감

- 전력요금 산출 : 기본요금(요금기본전력×기본요금)+전력량 요금+기타

- 요금적용전력 산정기준 : 검침 당월을 포함한 검침 전 12개월 중 전력사용량

이 많은 기간(12월~2월, 7월~9월)중 최대치 전력을 요금적용 전력으로 산정함.

- 최대수요전력 상승 시 수질관리에 영향이 적은 전동기 및 펌프류 부하율 조정

(냉.난방기→교반기→반송펌프→탈취기→송풍기)

- 송풍시설은 대용량 부하이나 수질관리에 직접 영향을 주어 부하       율 조정에 어려움이 있음.(수질관리에 영향이 없는 상태에서 최소 부하율        조정)

- 최대수요전력 상승 시 단계별 경보발동 장치를 설치하여 전력피크 시 즉각 대처

유류절감 추진

○ 유류 및 유류비용 절감목표량(센터전체 5%)    (단위 : ℓ 당, 천원)

구 분	합 계	처리시설		비고
		물재생 처리시설	슬러지 처리시설
기 준 량	134,667	134,667	-	최근3년 평균치
절 감 량	6,733	6,733	-
절 감 액	9,090	9,090

※ 시설별 유류 사용실적(최근 3년간)                (단위 : ℓ)

구분	합계	물재생처리시설		슬러지 처리시설		비고
		유입펌프장	방류펌프장	소각시설	탈수시설
2016년	114,000	89,000	25,000	-	-
2017년	152,000	147,500	4,500	-	-
2018년	138,000	129,000	9,000	-	-

○ 시설별 유류 목표량(5%)                           (단위 : ℓ)

구분	합계	물재생처리시설		슬러지 처리시설		비고
		유입펌프장	방류펌프장	소각시설	탈수시설
‘18년 사용량	138,000	129,000	9,000	-	-
‘19년 사용량	131,267	122,734	8,533	-	-	기준량대비 5% 절감추정치
절감 목표량	6,733	9,295	2,562
사용 비율(%)	100	93.5	6.5

○ 소화가스 생산량 증대 및 활용

- 소화가스 생산량 및 사용량 현황                   (단위 : 천N㎥/년)

구 분	총 발생량(천N㎥년)			총 사용량(천N㎥년)
	계	제2 처리장	제3 처리장	계	정제시설	#2보일러	#3보일러	슬러지 건 조	잉여가스
2016년	29,361	8,108	21,253	29,360	8,745	-	3,117	12,639	4,859
2017년	29,212	7,972	21,240	29,212	10,178	-	3,699	13,052	2,283
2018년	27,516	7,955	19,561	27.514	9,093	-	2,727	13,072	2,622

- 소화가스 증대 필요성

• 신설되는 건조시설용 가스생산 증대 요구

․ 소화가스 부족으로 LNG 구입사용 필요

• 소화조 소화율 증대노력(가스발생량 10% 증대)

․ 소화조 성능 향상노력 : 소화조 청소 및 적정온도 유지 노력

• 소화가스 10% 약 3,000천N㎥년 증대시 도시가스 구매량의 20%

절감 기대

에너지 절약 생활화

○ 사업소 출입차량 요일제 실시

- 센터를 출입하는 승용차(관용차, 직원소유 승용차, 방문승용차)

∙ 제외대상 : 경차, 장애인차량, 출퇴근 차량을 이용할수 없는 자

○ 에너지 절약 전 직원 동참

- 컴퓨터절전형 사용 및 절전모드 설정, 전등끄기, 격등사용, 플러그 뽑기 등

- 냉·난방 실내 온도준수(냉방 28℃이상, 난방 18℃이하)

∙ 냉,난방시 출입문 및 창문닫기(에너지 절약 및 겨울철 동파방지)

- 개인 전열기 및 냉방기 사용금지 준수

- 직원가정에서의 생활습관을 근무 시 실천

○ 사무용품 절약

- 작성문서의 컴퓨터 화면상 교정으로 용지인쇄 억제

- 공람 및 전달문서 사무관리시스템 적극 활용

○ 재활용품 분리수거 : 폐기처분의 최소화

- 각 사무실 폐기물 분리(폐기시 분리 확인)

○ 직원복장 개선

- 여름철 복장 간소화 및 겨울철 내복입기운동 전개

에너지 절감 대책

○ 절약 및 유류절감 구분실시

- 실내등 및 외부 가로등 격등 사용, 경관 조명등 소등

- 냉․난방 적정온도 준수 : 난방(18℃이하), 냉방(28℃이상)

○ 하수처리 효율 저해하지 않는 범위에서 단계별(탄력적) 추진

- 송풍기, 모터, 펌프류 부하율 조정

○ 전 직원 에너지절약 생활화

- 컴퓨터(절전모드설정) 미사용 시 또는 이석시 전원끄기

- 점심시단 및 창가 전등끄기, 격등 및 격 격등 사용

- 최종 퇴청자는 전등 및 콘센트 스위치(플러그 뽑기) 끄기

- 냉․난방 시 출입문 및 창문 닫기(에너지절감 및 겨울철동파방지)

- 개인 전열기 및 냉방기 사용금지

노후 설비 개량 및 고효율기기 사용 추진

○ 송풍기 교체 및 개선(#3처리장)

- 교체수량 : 8대(2018년 2대, 2019년 6대)

- 개선내용 : 송풍기, 기동배전반 교체, 원격감시 자동제어설비 구축

- 세부추진 내역

∙ 2대 개량 : 2018년 추경예산 사업비 배정(1,200,000천원)

▸ 추진상황 : 송풍기 및 기동배전반 개량 정상추진.

▸ 준공예정일 : 2019.9.30일

∙ 6대 개량 : 2019년 시 사업비 재배정(3,200,000천원)

※ 노후 송풍기 개선사업(물재생시설과)

▸ 추진상황 : 송풍기 및 기동배전반, 원격감시 설비 발주예정

▸ 준공예정일 : 2020.5월경

- 추진기대 효과

∙ 송풍량 부족시 발생된 방류수질 저하에 대한 개선 기대.

∙ 노후 송풍기설비 개량으로 전력비 절감 및 안정적인 설비운영

※ 송풍기 소모 전력비가 과다하여 개량시 10%이상 절감추정

∙ 전력량 절감으로 온실가스 감축정책에 기여

○ 산기관 교체 및 개선(#3처리장)

- 교체수량 : 8대(2018년 2대, 2019년 6대)

- 개선내용 : B, C계열 노후 산기관 22,720개

- 세부추진 내역

∙ 예산배정 : 2019년 투자사업비 배정(1,400,000천원)

▸ 추진상황 : 노후 산기관 설비 개량 정상추진.

▸ 준공예정일 : 2019.10.30일

- 추진기대 효과

∙ 노후 산기관 교체는 송풍량이 증대되고 송풍시간이 감소되어

전력량 절감에 기여 예상.

○ 산고효율 LED 조명기구 교체 및 개선(센터 전체)

- 총 조명수량 : 5,500대

- 추진상황 : LED로 교체 4,480대, 일반조명 1,020대

- 세부추진 내역

∙ 2019년 전체 교체완료

▸ 소요예산 : 500,000천원

붙 임 : 1. 2016년 ~ 2018년 전력절감 추진현황 각 1부.

2. 유류 및 소화가스 현황 1부.  끝.

○

○